(붙임 2)

기전 시설물 현황

배수지(9개소)

배수지명	시 설 현 황	HWL LWL	관경(m/m)		수계	위 치	급 수 구 역
			유입	배수
목 동	70×50×6×3지 용량：60,000㎥	60.8 55	1,200 1,000	1,350 1,200	영등포 1정수장 3정수장	양천구 용왕정길	목1～6동, 신정1～2동, 신정4～6동, 등촌1～2동, 염창동, 화곡1,2,4,6,8동
신 정	64×43×6×3지 용량：50,000㎥	60.8 55	1,500	1,650	영등포 3정수장	양천구 중앙로17길	신월2,6,7동, 신정3,6,7동, (구로구 개봉동, 고척동, 오류동, 수궁동)
신 월	51×45×6×3지 용량：40,000㎥	58 52	1,100	1,350	영등포 3정수장	양천구 남부순환로64길	신월1～6동, 화곡1,7동, 발산1동, 공항동일부
우장산	60×30×6×3지 용량：30,000㎥	54.9 49	1,200	1,350	영등포 2정수장	강서구 우장산로 10길 112	화곡본,3동, 화곡5～8동, 가양1～3동, 방화1～2동, 등촌1,3동, 발산1,2동, 공항동
화 곡	31×41×5×2지 용량：12,000㎥	90 85	700	800	우장산 배수지	강서구 초록마을로15길 81	화곡본동, 화곡2,4,5,8동
성 아	11×10×5×1지 용량 : 500㎥	60 55.4	150	150	신정 배수지	구로구 고척로 52라길	개봉본동 일대
개 봉	12.5×10.5×4×1지 용량 : 500㎥	63.7 60	200	150	신정 배수지	구로구 개봉로 17길	개봉2동 일대
오류2	7.5×4×4×1지 용량 : 120㎥	68.7 65	100	150	신정 배수지	구로구 오류로 8바길	오류2동 일대
온 수	14×10×4×1지 용량 : 500㎥	68.7 65	200	150	신정 배수지	구로구 부일로 1다길	온수동 일대

가압장(15개소)

시설명	시 설 현 황		공급 배관 (㎜)	최고지역 가압장	수계	위 치	급 수 구 역
	용량 (대수)	유량(㎥/분) 양정(m)
우장산 (제어실)	400HP 2대	25.6㎥/분 50m	700	90m 45m	우장산	우장산로 10길 112	화곡배수지로 송수
	7.5HP 2대	0.3㎥/분 47m	100	65m 45m	우장산	우장산로 10길 112	화곡5동 77 정수기능대학
신 정	30HP 2대	2.7㎥/분 32m	200	54m 26m	신정	신월로22길 17	신월2동610-615 신정3동1196～1220
등 촌	7.5HP 2대	0.6㎥/분 27m	200	50m 33m	목동	등촌로 51길 96	등촌2동529, 365일부 화곡6동 럭키연립
화 곡	20HP 2대	1.5㎥/분 35m	200	89m 82m	화곡	초록마을로15길 81	화곡본동 56, 410일부
법 무	10HP 2대	0.8㎥/분 30m	150	50m 32m	목동	목동중앙로9길 39	목2동231일부
해 운	10HP 2대	1㎥/분 18m	150	48m 25m	목동	목동중앙본로 63	목3동315, 318일부
신 월	20HP 2대	1.15㎥/분 44m	200	65m 30m	신월	지양로 128	신월7동330～333일대
목 동	3HP 2대	0.25㎥/분 20m	100	61m 50m	목동	용왕정길	목2동131일대
개 봉	7.5Hp 2대	1.0㎥/분 16m	200	50m 19m	신정	개봉로17길 18	개봉2동 일대
온 수	15Hp 2대	1.2㎥/분 32m	100	49.5m 38.4m	신정	부일로 901	온수빌라 및 정진학교 등 5개건물, 온수힐스테이트
	20Hp 2대	1.55㎥/분 29m	200	68.7m 29m	신정	부일로 901	온수동 일대
육 본	30Hp 2대	1.9㎥/분 48m	200	58m 30m	신정	고척로27라길 19	고척2동 일대 및 육본단지
성 아	3Hp 2대	0.36㎥/분 18m	150	52m 23m	신정	경인로35길 40-28	개봉본동 일대
오류1	10Hp 2대	1㎥/분 30m	150	58.8m 24m	신정	고척로12길 45	오류1, 개봉본동 일대
오류2	5Hp 2대	0.47㎥/분 22m	80	64m 21m	신정	오류로8바길 27	오류2동 일대
궁 동	20Hp 2대	0.9㎥/분 42m	200	58.7m 23m	신정	부일로19길 34	궁동, 오류1 일대

유량계 현황(33개소 - 구역 4개소, 중블록 10개소, 가압장․배수지 19개소)

유량계 명칭	형 식	구 경	비 고	유량계 명칭	형식	구경	비 고
KS- 8 구역유량계	초음파	900		화곡 가압펌프	초음파	200	유출
KS- 9 구역유량계	초음파	800		개봉 가압펌프	초음파	200	유출
KS-10 구역유량계	초음파	1,500		온수(증)-배수지	초음파	150	유출
KS-11 구역유량계	초음파	1,000	목동1000mm	온수(증)-가압	초음파	150	유출
KSM-1(목동2 중블록)	초음파	1,000		신정 가압펌프	초음파	250	유입
KSM-2(목동3 중블록)	초음파	1,650		우장산 가압-직송100	초음파	100	유출
KSM-3(목동4 중블록)	초음파	700		등촌 증압펌프	초음파	200	유출
KSM-4(신월2 중블록)	초음파	900		법무 증압펌프	초음파	150	유출
KSM-5(신정1 중블록)	초음파	1650		해운 증압펌프	초음파	150	유출
KSM-7(신정3 중블록)	초음파	800		신월 증압펌프	초음파	200	유출
KSM-8(신정4 중블록)	초음파	1,100		오류1 증압펌프	초음파	150	유입
목동배수지 1,200㎜ (목동1 중블록)	초음파	1,200	유입	오류2 증압펌프	초음파	150	유출
신월배수지 1,100㎜ (신정1 중블록)	초음파	1,100	유입	성아 증압펌프	초음파	150	유출
우장산(가)-화곡1차 (화곡 중블록)	초음파	700	유출	육본 증압펌프	초음파	150	유출
우장산 배수지	초음파	1,200	유입	궁동 증압펌프	초음파	200	유입
화곡1차 배수지	초음파	800	유출	목동 증압펌프	기계식	50	유출
신정 배수지	초음파	1,500	유입

전식설비 현황(34개소)

구 분	위 치	설치년도	수 량	비 고
강제배류식(1개소)	화곡역 환기구	1998	1
외부전원식 (17개소)	목동배수지	2006	2	목동배수지 송․배수관 목동배수지 송수관
	목동근린공원	2006	1
	목동배수지 상부	2007	1
	강서구청 건너 외 3개소	2008	4	강서구청 건너, 마포고교 앞 염창동 보람APT앞, 목동11단지
	구로지역	2009	5	신정교, 고척교, 구로중앙유통, 디지털단지, 가리봉오거리
	공암나루근린공원내 외 3개소	2011	4	공암나루근린공원내, 양화교 목동배수지건너, 목4동주민센터 건너
희생양극식 (16개소)	양천길 배수관로	1996	4
	송정중학교 앞	2002	1
	독산배수지 송수관로	1993	4
	가마산길 배수관로	1997	2
	구로동길 배수관로	1997	3
	오류IC～동부제강 배수관로	1997	2

CCTV 시설 현황(13개소 25대)

시설물명	위 치	카메라 대 수	촬영범위	비고
목동배수지	배수지 상부(밸브실)	3	출입문 주변
신정배수지	배수지 상부(밸브실)	3	출입문 주변
신월배수지	배수지 상부(밸브실)	3	출입문 주변
우장산배수지	배수지 상부	3	출입문 주변
화곡1차배수지	배수지 상부, 내부	3	출입문 주변
개봉배수지	배수지 상부	1	출입문 주변
오류배수지	배수지 상부	1	출입문 주변
성아배수지	배수지 상부	1	출입문 주변
온수배수지	배수지 상부	1	출입문 주변
신정가압장	가압장 외부	1	출입문 주변
개봉가압장	가압장 상부, 내부	2	출입문 주변
온수가압장	가압장 내부	2	출입문 주변
궁동가압장	가압장 내부	1	출입문 주변