기전시설물 점검결과표(2차)

구 분		천호지하차도	가락지하차도	석촌지하차도	송파지하차도	비고
규 모	연장×박스×폭 (m)	355×100×16	300×60×18	490×190×20	400×80×23.5
집 수 정 크 기	용적(㎥) (가로×세로×높이)	541㎥ (10.5×13.4×3.85)	225㎥ (15×6×2.5)	832㎥ (36.5×6×3.8)	583㎥ (24.3*8*3)
기전시설 현 황	배수펌프	40Hp×3	20Hp×2, 15×2	20Hp×3	50Hp×3
	비상발전기	90㎾×1	75㎾×1	115㎾×1	200㎾×1
	CCTV설비 등	차도 2대	차도 2대	차도4, 보도8	차도 2대
기전시설 동작상태		양호	양호	양호	양호
배수펌프 절연저항 (㏁) (기준 0.3㏁이상)	1호기	1,000	500	200	300	양호
	2호기	1,000	150	500	500
	3호기	1,000	500	400	500
비상발전기 연료 보유 (리터)	용 량	400	90	180	120
	보 유	305	70	152	98
	부 족 (구매예정)	95 (95)	20 (20)	28 (25)	22 (20)

※ 신원지하차도 비상발전기 연료보유 : 400ℓ(탱크용량900ℓ, 구매예정500ℓ)