배수지

○ 대배수지

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(㎜)		수계	위치	급수구역
				유입	배수
1	목동	70×50×6×3지 용량:60,000㎥	60.8 55.0	1,200 1,000	1,350 1,200	영등포2정수장 영등포1정수장	양천구 용왕정길10 (목동202-16)	목1~6동, 등촌1,2동, 신정1,2,4~6동, 염창동, 화곡1,2,4,6,8동
2	신정	64×43×6×3지 용량:50,000㎥	60.8 55.0	1,500	1,650	영등포1정수장	양천구 중앙로17길21 (신정동 산103-1)	신월2,6,7동,신정3,6,7동 (구로구 개봉동,고척동, 오류동,수궁동)
3	신월	51×45×6×3지 용량:40,000㎥	58.0 52.0	1,100	1,350	영등포1정수장	양천구 남부순환로64길 20 (신월동149-20)	신월1-5동 화곡1,7동 발산1동, 공항동 일부
4	우장산	60×30×6×3지 용량:30,000㎥	54.9 49.0	1,200	1,350	영등포2정수장	강서구 우장산로 10길112 (우장산동 산60-1)	화곡본,3동,화곡5~8동 가양1~3동, 방화1~2동, 등촌1,3동,발산1,2동,공항동
5	화곡	31×41×5×2지 용량:12,000㎥	90.0 85.0	700	800	우장산배수지	강서구 초록마을로15길 81 (화곡동 산22-80)	화곡본동, 화곡2,4,5,8동

○ 소배수지

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(㎜)		수계	위치	급수구역
				유입	배수
1	개봉	12.5×10.5×4×1지 용량:500㎥	63.7 60.0	200	150	신정배수지	구로구 개봉로 17길 (개봉동335-5)	개봉2동 일대
2	오류2	7.5×4×3×1지 용량:120㎥	68.7 65.0	100	150	신정배수지	구로구 오류로 8바길 (오류동145-90)	오류2동 일대
3	온수	14×10×4×1지 용량:500㎥	68.7 65.0	200	150	신정배수지	구로구 부일로5길 22-8 (온수동 4-2)	온수동 일대

가압장

연번	시설명 (표고)	시설현황		펌프구경 (mm)		공급 배관 (㎜)	정격 전류	최고 최저 급수 지역	배수지 수계	위치	급수구역	지역
		용량 (대수)	용량(㎥/분) 양정(m)	흡입 (압)	토출 (압)
1	우장산 44.5	250HP 2대	17.6 45	300 (0.6)	250 (4.6)	700	32.7	90 45	우장산	우장산로 10길 112(우장산동)	화곡배수지로 송수	강서
		7.5HP 2대	0.3 47	65 (0.6)	50 (4.5)	100	16.5	65 45	우장산		화곡5동 77 정수기능대학
2	화곡 82.1	20HP 2대	1.5 35	100 (0.4)	80 (1.8)	200	31.4	89 82	화곡	초록마을로15길81 (화곡동 산22-80)	화곡본동 56, 410일부
3	등촌 33	10HP 2대	0.7 30	100 (2.3)	100 (4.5)	100	17	51.3 32.6	목동	등촌로 51길 96 (등촌동365-183)	등촌2동365번지일대 화곡6동 일부
4	신정 26	30HP 2대	2.7 32	200 (3.2)	150 (6.7)	200	44.9	54 26	신정	신월로24길 22 (신월동605-1)	신월2동610-615 신정3동1196～1220	양천
5	신월 30.5	20HP 2대	1.15 44	200 (3.3)	200 (5.9)	200	32	65 30	신월	지양로 128 (신월동335)	신월7동330～333일대
6	법무 32	10HP 2대	0.8 30	200 (2.4)	150 (4.2)	200	17	50 32	목동	목동중앙로9길 39(목동202-43)	목2동231일부
7	해운 25	10HP 2대	1 18	100 (3.4)	100 (4.7)	100	17	48 25	목동	목동중앙본로 63(목동315-22)	목3동315, 318일부
8	목동	3HP 2대	0.25 20	100 (0.4)	100 (1.8)	100	6.5	61 50	목동	용왕정길10 (목동202-16)	목2동131일대
9	개봉 11	15HP 2대	1.0 16	150 (4.5)	150 (8.1)	200	13	50 19	신정	개봉로17길 14 (개봉동327-23)	개봉2동 일대	구로
10	온수 24	15HP 2대	1.2 32	250 (3.7)	150 (4.8)	100	24	49.5 38.4	신정	부일로 901 (궁동230-10)	온수빌라 및 정진학교 등 5개건물, 온수힐스테이트
		20HP 2대	1.55 29	250 (3.7)	150 (3.7)	150	33.3	68.7 29	신정		온수동 일대
11	육본 18.6	30HP 2대	1.63 48	150 (4.1)	150 (5.9)	150	45	58 30	신정	고척로27라길 19 (고척동249-3)	고척2동 일대 및 육본단지
12	오류1 24	10HP 2대	1.0 32	150 (3.6)	150 (4.3)	150	24	52.3 23.4	신정	고척로12길 45 (오류동19-147)	오류1, 개봉본동 일대
13	오류2 30	5HP 2대	0.47 22	65 (3.1)	50 (3.4)	150	8.9	64 21	신정	오류로8바길 27 (오류동145-4)	오류2동 일대
14	궁동 23	20HP 2대	0.9 42	65 (3.5)	50 (5.2)	200	33.3	58.7 23	신정	부일로19길 34 (궁동197-1)	궁동, 오류1 일대

유량계

구분	연번	시설명	구경(㎜)	주소	형식
구역	1	KS-8 [독산]	600	구로구 시흥대로 529(구로동 1131-6)	초음파
	2	KS-9 [대방4]	800	구로구 가마산로 293(구로동 106-5)	〃
	3	KS-10	1,500	양천구 목동남로 72(신정동 212)	〃
	4	KS-11 목동배1000	1,000	양천구 용왕정길30(목동 202-16)	〃
중블록	1	KSM-1 [목2]	1,000	양천구 목동중앙북로24길1-22(목동 517)	〃
	2	KSM-2 [목3]	500	강서구 양천로49길 7(가양동 179-3)	〃
	3	KSM-3 [목4]	700	강서구 등촌로57길 8(등촌동 505-7)	〃
	4	KSM-4 [신월2]	900	양천구 화곡로 21(신월동 36-1)	〃
	5	KSM-5	1,650	양천구 중앙로 목동11단지 1114동 앞(신정동)	〃
	6	KSM-7 [신정3]	800	구로구 고척로 22길 84(개봉동 70-12)	〃
	7	KSM-9 목동1200유입	1,200	양천구 용왕정길30(목동 202-16)	〃
	8	KSM-10 신월배 유입	1,100	양천구 남부순환로64길 20(신월동 산68-3)	〃
	9	KSM-11 우장산(가)화곡	700	강서구 우장산로10길 112(화곡동 산60-1)	〃
	10	KSM-12	900	구로구 경인로 248-13(오류동 339)	〃
	11	KSM-13	600	구로구 경인로 240(오류동 33-33)	〃
배수지	1	신정	1,500	양천구 중앙로17길 21(신정동 산103-1)	〃
	2	우장산	1,200	강서구 화곡로53나길 21(화곡동 985-23)
	3	화곡	800	강서구 초록마을로 15길 81(화곡본동 산42-5)	〃
가압장	1	우장산	700	강서구 우장산로 10길	〃
	2	화곡	200	강서구 초록마을로 15길 81(화곡본동 산42-5)	〃
	3	등촌	200	강서구 등촌로 51길 96(등촌동 365-183)	〃
	4	온수	150	구로구 부일로 901(궁동 230-10)	〃
	5		150		〃
	6	개봉	200	구로구 개봉로17길 14(개봉동 327-23)	〃
	7	궁동	200	구로구 부일로19길 34(궁동 197-1)	〃
	8	오류1	150	구로구 고척로 12길 45(오류동 19-147)	〃
	9	오류2	80	구로구 오류로 8바길 27(오류동 145-4)	〃
	10	육본	150	구로구 고척로 27라길 19(고척동 249-3)	〃
	11	신정	250	양천구 신월로24길 22(신월동 605-1)	〃
	12	신월	200	양천구 지양로 128(신월동 335)	〃
	13	해운	150	양천구 중앙본로 63(목동 315-22)	〃
	14	법무	150	양천구 중앙로9길 39(목동 202-43)	〃
	15	목동131	50	양천구 용왕정길10(목동 202-16)	터빈

전기방식

연번	형식	소 재 지		설치일
		주소	상세위치
1	강제배류기	강서구 화곡동 1052-6	보도(참요양병원 앞)	2017
2	희생양극	강서구 공항동 산 169	차도(송정중학교건너)	2002
3	희생양극	구로구 신도림동 271-25	녹지(안양천신정교상류배기변)	1993
4	희생양극	구로구 신도림동 282-18	녹지(안양천신정교-오금교간)	1993
5	희생양극	구로구 구로동 631-23	녹지(안양천롯데마트앞)	1993
6	희생양극	구로구 구로1동 685-221	녹지(안양천안양교중간제수변)	1993
7	희생양극	구로구 구로동 104-9	차도(메이플라워메버스빌앞)	1997
8	희생양극	구로구 구로동 436	차도(구로경찰서앞)	1997
9	희생양극	구로구 구로2동 730-60	차도(동해물약국앞)	1997
10	희생양극	구로구 구로동 805-28	차도(복권마을앞)	1997
11	희생양극	구로구 가리봉동 121-44	차도(게임랜드앞)	1997
12	희생양극	구로구 오류1동 31-13	차도(오류1동사무소앞)	1997
13	희생양극	구로구 오류동 81-29	차도(신오류주유소앞)	1997
14	외부전원	양천구 목2동 517	녹지(목동근린공원)	2006
15	외부전원	양천구 목2동 산12-3	녹지(목동배수지상부)	2006
16	외부전원	양천구 목2동 산9-6	녹지(목동배수지송배수관우측)	2007
17	외부전원	양천구 목2동 산9-6	녹지목동배수지송배수관좌측)	2007
18	외부전원	양천구 신정동 325-12	보도(11단지고척파출소앞)	2008
19	외부전원	강서구 염창동 265-23	보도(보람아파트앞)	2008
20	외부전원	강서구 등촌동 78-17	보도(마포고등학교앞)	2008
21	외부전원	강서구 화곡동 1000-2	보도(강서구청건너)	2008
22	외부전원	구로구 신도림동 271-86	녹지(신정교옆제방)	2009
23	외부전원	구로구 구로동 631-23	녹지(고척교옆제방)	2009
24	외부전원	구로구 구로동 600-45	보도(중앙유통옆)	2009
25	외부전원	영등포구 대림동 994-27	지상보도(시흥대로동서식품앞)	2009
26	외부전원	구로구 가리봉동 127-12	보도(디지털단지오거리BBQ앞)	2009
27	외부전원	영등포구 양화동 5-1	녹지(성산대교남단제방)	2011
28	외부전원	양천구 목동 901-3	보도(목동배수지출입구)	2011
29	외부전원	양천구 목동 904-3	보도(목4동주민센터건너)	2011
30	외부전원	강서구 가양동 1459-2	녹지(공암나루근린공원내)	2011
31	외부전원	강서구 염창동 263-8	보도(SK주유소 앞)	2014
32	외부전원	강서구 등촌동 630	보도(기아서비스센터 앞)	2014
33	외부전원	강서구 화곡동 24-486	보도(강서재활용센터 앞)	2014
34	외부전원	양천구 신월동 205-44	보도(서서울호수공원 입구)	2014
35	외부전원	구로구 개봉동 198-29	화단(개봉역 개웅교회 옆)	2014
36	외부전원	강서구 가양동 1485-5	녹지(황금내공원내테니스장건너)	2015
37	외부전원	양천구 신정동 325-9	녹지(고척파크푸르지오102동건너)	2015
38	외부전원	강서구 등촌동 631-6	보도(하나로마트 앞)	2015
39	외부전원	강서구 등촌동 632	화단(대한통운 택배 앞)	2015
40	외부전원	구로구 오류동 33-160	철도직원자녀기숙사 담 건너	2009
41	외부전원	구로구 고척동 264-31	보도(고척근린소공원 앞)	2017

CCTV

○ 총 12개소 27대(배수지 8개소 20대, 가압장 4개소 7대)

- 고화질 CCTV 22대, 저화질 CCTV 5대, 비디오서버 3대

시설명	설치대수	설치위치	카메라 규격			설치년월일	비고
			화소	적외선	회전
우장산배수지	4	펌프실	200만	○	○	2014.11.25.
		제어실 정문	〃	○	○	2015.4.30.
		1지 항출입구	〃	○	○	〃
		2,3지 항출입구	〃	○	○	〃
목동배수지	4	제어실정문	〃	○	○	2014.6.25.
		1지 항출입구	〃	○	○	2015.4.30.
		2, 3지 항출입구	〃	○	○	〃
		유출밸브	〃	○	○	2015.4.30.
신월배수지	3	1지 항출입구	〃	○	○	〃
		2,3지 항출입구	〃	○	○	〃
		관랑실 앞	〃	○	○	〃
화곡배수지	3	가압장내부	〃	○	○	2015.4.30.
		출입문외부	〃	○	○	〃
		항출입구	〃	○	○	〃
신정배수지	3	1지 항출입구	41만	×	○	2012	비디오서버 (2015)
		2지 항출입구	〃	×	○	2012
		3지 항출입구	〃	×	○	2011
오류2배수지	1	항 출입구	〃	○	○	2013	비디오서버 (2015)
개봉배수지	1	항 출입구	200만	○	○	2014.12.24.
온수배수지	1	항 출입구	〃	○	○	2015.4.30.
신정가압장	2	가압장 출입구	〃	○	○	2014.12.24.
		펌프실	〃	○	○	〃
개봉가압장	2	가압장 출입구	〃	○	○	2015.4.30.
		가압장 내부	〃	○	○	〃
온수가압장	2	가압장 출입구	〃	○	○	〃
		가압장 내부	〃	○	○	〃
궁동증압장	1	가압장 내부	41만	×	○	2010	비디오서버 (2015)
계	27