중앙제어실 기전설비 월간 점검표

연번	구분	점검내용	점검결과	조치사항	비고
1	PLC, ETOS	-PLC 동작상태 -ETOS 동작상태	이상없음
2	MUX	-MUX 동작상태 -통신 송,수신상태	이상없음
3	PC	-프로그램 가동상태 -원격제어 이상여부 -경보설비 동작상태	이상없음
4	UPS	-정상동작여부 -과열 및 이음 여부	이상없음
5	CCTV	-동작상태 이상여부 -감시상태 이상여부 -조작상태 이상여부	CCTV NVR 하드 불량
6	기 타

2017. 11. 21. ~ 11. 27.

점검자 직)지방공업주사        명)문용욱

직)지방공업주사        명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

배수지 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	전기설비	통신설비	계측설비	밸브설비	기 타
1	목동	전원지시계와 실측정값 상이	이상없음	이상없음	이상없음
2	신정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	신월	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
4	우장산	메인전원 지시계 불량	이상없음	이상없음	이상없음
5	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	개봉	이상없음	이상없음	지시계 5대 노후로 설정키 불량	이상없음
7	오류2	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
8	온수	이상없음	이상없음	지시계 5대 노후로 설정키 불량	이상없음

2017. 11. 21. ~ 11. 27.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

가압장 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	전기설비	통신설비	펌프 및 밸브	계측설비	기 타
1	우장산	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
2	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	시정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
4	개봉	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	무인경비 불시점검
5	온수	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	등촌	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
7	신월	접지저항 기준값 이상을 불량	이상없음	이상없음	이상없음
8	법무	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
9	해운	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
10	목동	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
11	육본	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
12	오류1	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
13	오류2	배수펌프 전극봉 노후 및 부식	이상없음	이상없음	이상없음
14	궁동	이상없음	이상없음	배수펌프 不	이상없음

2017. 11. 21. ~ 11. 27.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규