보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-5457
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2015.05.15.
공개여부	공개
제 목	기존관 철거 및 폐쇄 등 공사실정 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 고덕동 668~646번지간외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015년 4월 23일 ~ 2015년 9월 25일

다. 도 급 액 : 328,120,000원

라. 공사개요 : 관부설 D150~300㎜, L=1,510m

마. 도 급 자 : 세경엔지니어링(주) 정용호

바. 발 주 청 : 강동수도사업소(시설관리과)

2		보고내용

고덕동 668~646번지(1구간, D300㎜, L=330m) 횡단굴착 결과에 따라

기존관 철거 및 폐쇄 계획 변경 및 도로관리청 최소굴착폭(B=1.2m) 검토보고임.

가. 현황 및 문제점

- 1구간의 기존관(D250㎜) 당초설계 철거율은 82%임(폐쇄 18%)

- 1구간 횡단굴착(5개소) 결과 기존관의 위치가 측구 및 보차도경계석, 가로수 하부

에 위치 하고 있어(L=180m) 철거가 곤란한 실정이며 일부구간은 기존관 심도가

2.5~2.2m로 철거를 위해서는 토공 터파기 등의 수량증가됨

- 당초 설계 굴착폭은 1.1m이나 도로관리청의 최소 굴착폭은 1.2m 준수 요구됨

나. 검토의견

- 1구간 기존관 철거시 측구 및 보차도경계석 복구비용 추가발생, 토사 터파기, 잔토,

환토등 수량증가, 가로수 전도 위험, 보행 불편 등이 예상되므로 기존관(D250㎜)

은 폐쇄조치토록하며 시·종점부와 분기 지점 기존관은 부분적으로 철거토록함

- 도로관리청의 최소 굴착폭(B=1.2m) 준수 요구에 따라 요구된 굴착폭을 준수코자

하며 포장층 하부 굴착폭은 설계 준수토록함

- 개략공사비 : 증) 6,200천원(고재처리수량 감소 : 17.6톤)

(※추후 기존관 철거수량 및 굴착폭 변경에 따른 수량은 실측 정산 반영코자함)

3		조치의견

- 상기 검토내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 설계변경시 정산코자함

붙임 : 관련문서 각1부.  끝.