기존시설 철거 및 시운전 등 관계자 회의

(회의록)

○ 일 시 : 2016.6.16.(목) 10:30~11:45

○ 장 소 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 상황실

○ 안 건 : 기존시설 철거 및 시운전 등 추진계획 협의

○ 참석자 : 별첨

○ 회의내용

- 도시기반시설본부 이호기 계장

오늘 회의는 지난 4월12일 회의에서 기존시설 철거 일정은 추후

협의키로 하였으며, 시공사에서 추진계획이 제출되어 기존시설의

철거시기를 논의하기 위하여 회의를 개최하게 되었습니다.

시공사에서는 현재 추진사항 및 추진계획을 설명바랍니다

- 시공사 주병결 차장

시설보완에 대하여 충분한 협의를 거쳐 드럼스크린 설치하여

분배조 막힘현상 등을 제거키로 결정되어 현재 드럼스크린은

공장제작중에 있으며 6.17(금) 현장반입하여 6.20까지 설치하고,

6.20~22일까지 프로그램 수정을 실시하여 6.23부터 분뇨를 반입

하면서 연동테스트를 실시할 예정임.

연동테스트 등 가동에 문제점이 없을시 기존처리장 분뇨저류조

수위 낮추기 작업을 병행하여 실시하고, 별다른 문제점이 없을시

기존처리시설 철거를 6.27(월)부터 시행코자 함

- 도시기반시설본부 이호기 계장

6.14(화) 감리단과 같이 드럼스크린 제작공장을 방문 확인한바

조립작업중으로 6.17(금) 현장 반입키로 하였으므로  6.23(월)

가동에는 문제점이 없을 것으로 판단됨. 그리고 현재 본사업에 대하여 시공사와 도시기반시설본부와 공기연장 및 시설보완 비용 등에 대하여 의견이 상충되어 검토중에 있으나, 공사기한내 완료가 불투명하여 다툼이 있을수 있음, 본사업이 조기에 완공될 수 있도록 시공사 계획에 최대한 협조하여 주시기 바람.

- 서남환경 김종달 실장

성능시험시 조대협잡물로 막힘현상 등이 발생하여 시설보완으로

드럼스크린을 설치하고 있으나 드럼스크린 설치로 막힘현상이

해소될 것인지 확신이 가지 않고 또한 협잡물처리기 및 컨베이어

막힘현상이 해소될 것인지 확인이 필요하므로 드럼스크린을 설치후

약2개월 가동후 이상이 없을 시 기존시설을 철거가 하여야지

시설보완 후 5일정도 가동해보고 기존시설을 철거할 경우 문제점

발생시 분뇨처리에 어려움이 있을수 있음.

- 감리단

시설보완에 대해 우리가 김실장의 경험등 자문을 받아 확신을

가지고 드럼스크린으로 결정하여 설치하였음. 드럼스크린설치로

투입분배조가 배제되고 드럼스크린에서 조대협잡물이 제거되므로

컨베이어 막힘현상이 없을 것으로 판단되며 또한 설치후 몇일

가동해보면 처리상태를 알 수 있음

- 물재생시설과 이태호 사무관

오늘 회의 참석키위하여 철거에 대한 사항을 입찰안내서 및 설계

보고서를 검토한 결과 특이사항은 없으나, 철거시는 협의후 철거

토록 되어 있으며 예정공정표에 시운전후 철거토록 되어있음.

철거시기를 오늘 회의에서 언제가 좋다 나쁘다 결정할 수 없으므로

도시기반설본부에서 철거시기를 공문으로 주면 물재생시설과에서

검토후 회신 하겠다.

- 도시기반시설본부 이호기 계장

시운전 후 지금까지 막힘현상 제거하면서 운영해 왔으나, 그 외에

분뇨를 처리 못할 정도의 큰문제는 없었음. 드럼스크린에서 조대

협잡물이 제거되므로 막힘현상은 해소될 것으로 판단됨.

기존시설철거후 신설처리장에서 분뇨를 처리치 못하는 경우에는

시공사 감리자 및 도기본에서 함께 책임을 지는 것이다.

만약, 철거시기를 결정치 못하고 계속 미루어진다면 서울시 전체

분뇨처리용량도 부족하다고하니 기존처리장을 존치하는 것도

하나의 방안으로 검토할 필요가 있음.

- 물재생시설과 이태호사무관

기존처리장철거는 주민지원협의체와 철거키로 결정된 사항이다

그러므로 이번 시설보완 후 성공적으로 본사업이 마무리되었으면

좋겠다

- 서남환경 박용호 부장

중랑 및 난지 처리장도 과부하로 서남이 빨리 안된다고 원성이

있고, 정화조협회에서도 전화가 많이온다

시공사의 추진계획에 따라 기존처리장을 철거 하는 것이 바람직

하나 지난 성능시험 및 현재까지 운영시 막힘현상 등이 시설보완

으로 완전 해소되었다고 판단할 기간이 6.23~6.27까지는 너무

짧은 것 같다 판단기간을 조금더 늘렸으면 좋겠다

그리고 철거에 대해서 적극 협조하겠다

- 도시기반시설본부 이호기계장

6.27부터 철거한다고 해도 바로 철거하는 것이 아니라, 6.23부터

기존시설물 분뇨 비우기(약10일)를 하여야 하므로, 드럼스크린을

10일정도 돌려보면 정상으로 처리되는지 알수있으므로 그때 구조물

구조물 철거에 들어가면 되고, 또한 철거시 토양탈취상 건물등

분뇨처리에 관련없는 건물부터 먼저 철거하는 것으로 조정하여

시행하면 될것임.

도기본에서 기존처리장 철거 및 2차시운전 등 추진 일정계획을

물재생시설과 및 서남환경에 알려드리겠습니다.

- 도시기반시설본부 여인웅 과장

시설보완전에도 막힘현상은 발생하였으나 분뇨처리에는 문제점

없이 처리하여 왔으므로 조대협잡물 제거장치인 드럼스크린을

설치하고 또한 분배조가 없어졌으므로 막힘현상은 없을 것으로

판단됨

- 감리단

1차 시운전후 지금까지 신설처리장에서 막힘을 제거하면서 분뇨

대란없이 가동되어 왔으므로 조대협잡물제거장치인 드럼스크린

설치로 막힘현상이 해소될 것으로 판단된다 그러므로 기존처리장

철거에 적극 협조하여 본사업이 성공적으로 달성될 수 있도록

조치하여 주시기 바람

- 도기기반시설본부 이호기 계장

6.27부터 기존처리시설 철거계획으로 되어있으나 기존시설물

비우기 작업(약10일)이 필요하여 건물바로 철거하는 것이 아니며,

드럼스크린을 10일정도 가동상태를 보고 철거에 들어갈수 있으며

또한, 철거를 하더라도 분뇨처리와 관계가 적은 토양탈취장부터

철거토록 하겠음.

도기본에서 기존시설철거 및 2차시운전 추진 일정계획을 오늘

회의결과와 같이 공문 발송하겠으니 오늘회의 내용에 대하여

잘 설명하여 주시기 바람. 그러면 오늘회의를 종료하겠음. 끝.