가압직결급수 전환 보고

1. 단지명	충무아파트
2. 주 소	중구 묵정동 11-2 (표고 41m)
3. 아파트 규모	◦ 10층, ◦ 1동, ◦ 70세대
4. 배수지 수계	◦남산소배수지(H.W.L 132m, L.W.L 128m)
5. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 6 kgf/㎠ ◦ 급수관 유속 1.1 m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 참조) A= 급수관 단면적
6. 배·급수관 구경	◦ 배수관 200 ㎜ ◦ 급수관 80 ㎜
7. 가압장치 수압	◦ 인입 수압 6 kgf/㎠ ◦ 토출 수압 6 kgf/㎠ ◦ 최고층 수압 3 kgf/㎠

□ 위치도

□ 직결급수 전․후 사진

□ 배관망도