기타 지적사항(921공구)

○ 위 치: 936정거장(올림픽공원역) 주변	○사진설명: 하수박스 상부 균열
○ 사진설명: 하수박스내 H-PILE 인입 존치 16개소	○사진설명: 천정 구체 천공 7개소
○ 사진설명: 시공조인트 시공불량 및 누수	○ 사진설명: H-PILE 철거부분 시공불량(천정, 바닥)
○ 사진설명: 거푸집 잔재 미 철거	○ 사진설명: 누수발생 다수

기타 지적사항(921공구)

○ 사진설명: BOX H-PILE 철거부분 시공불량(철근노출, 부식)	○사진설명: D600mm 관 접합 시공 불량
○ 사진설명: 맨홀 높이조절 콘크리트 시공불량 및 맨홀뚜껑 신품으로 교체 필요	○ 사진설명: □1.2×1.2m의 맨홀에 D450mm접합시 단차 H=3m이상으로 부관설치 필요