서대문 긴급보수예산 현장확인 결과

□ 일시/대상 : 2014. 4. 21.(월) / 서대문소방서 본서

□ 확 인 자 : 소방경 오재경, 소방교 서병찬

□ 확인내용

○ 본서 지하 전기실 UPS (무정전전원공급장치) 배터리 교체주기 및 수명이 도래와 비상상황 발생시 안정적인 전원공급에 차질 예상으로 UPS 배터리 교체비용 예산 4,000천원 재배정 요청.

□ 확인결과 ⇒ 예산 배정 필요

○ 현재 서대문소방서 본서 UPS(설치 : 2006년)는 배터리 전해액의 누수 현상과 UPS 일반적인 교체주기(3~5년)가 경과되어 상용 전원 장애 발생 시 현장출동 및 행정업무에 장애를 초래할 수 있음으로 교체가 필요하다고 판단됨.

○ 배정예산 : 3,860천원(소요액 4,807천원 - 잔액 949천원)

UPS 배터리 누수사진	정류기용 배터리 누수사진