별첨 #1

긴급복구 업체 현황

(2016년)

연번	분야	업 체 명	대표자	복구분야	주 소	전화번호
1	기계분야	상원기공	김대원	모터펌프	서울시 영등포구 양평동 1가 247	02-2679-0588 *************
2		경원기공	강판기	수처리기	서울시 성동구 성수1가 8-6호	02-468-5345 *************
3		동방수기	김태호	염소설비	서울시 송파구 오금로 214 (동방빌딩 3층)	02-423-3053 *************
4		삼영엔지니어링	김태승	전동밸브	서울시 강동구 상암로 224	*************
5		프로미넌트코리아	이문재	약품펌프	경기도 용인시 기흥구 공세동 702-2	031-895-2024 *************
6		한국스파이렉스사코	장 욱	약품펌프	인천시 남동구 고잔동 640-13	032-820-3970 *************
7		오조니아코리아	이재용	오존설비	성남시 분당구 야탑동 장미로 42	031-701-9036 *************
8		자일럼워터솔루션코리아	알렌 윌리	오존설비	안양시 동안구 시민대로 401	031-389-5783 *************
9	전기분야	신한중전기	백문현	수배전반	경기도 양주시 백석읍 양주산성로 843-34	02-464-2729 *************
10		일산전기	이완해	수배전반	서울시 강동구 천중로 166번길 정한빌딩 2층	031-339-4361 ************
11		스마트전력	김재만	전기공사	서울시 성북구 동소문로32길4	02-928-5600 *************
12		오무전기	강인순	전기공사	서울시 구로구 구일로10길 27 A-419	863-0224～5 *************
13		대 청 시스템스	김봉국	자동제어	서울시 영등포구 양평동22길	2062-5583～4 *************
14		대한유비텍	강성철	보안설비	서울시 중랑구 중랑천로109 대륙빌딩3층	02-438-9870 *************
15		부기테크	은철우	보안설비	서울시 구로구 디지털로 26길 5(613호)	02-6220-5230 *************
16		선유건설	김철 (홍성연)	누수복구		02-822-3022 *************

별첨 #2

□ 안전점검 및 정밀안전진단을 실시할 수 있는 책임기술자의 자격(개정 08.9.22)

구분	자 격 요 건
정기점검	ㆍ「건설기술관리법」에 따른 토목ㆍ건축 또는 안전관리(건설안전) 직무분야의 건설기술자 중 초급기술자 이상
정밀점검 및 긴급 점검	ㆍ「건설기술관리법」에 따른 토목ㆍ건축 또는 안전관리(건설안전) 직무분야의 건설기술자 중 고급기술자 이상 ㆍ 건축사로서 연면적 5천 제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리 실적이 있는 사람
정밀안전 진단	ㆍ「건설기술관리법」에 따른 토목 또는 건축 직무분야의 건설기술자 중 특급기술자 ㆍ 건축사로서 연면적 5천 제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리 실적이 있는 사람

※ 위 자격을 갖추고 국토해양부장관이 인정하는 해당분야의 안전점검 또는 정밀안전진단교육을 이수한 사람으로 한다.(영 제7조)

별첨 #3-1

□ 시설물의 상태평가 구분(개정‘08.9.22)

안전등급	시설물의 상태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

별첨 #3-2

□ 상수도시설의 각종 점검의 종류(시특법 개정 ‘08.9.22)

구 분			실시시기	점검자격	점검대상	내 용
시설물의 안전관리에관한특별법	정기점검		매반기 1회	초급기술자	1, 2종시설	육안점검
	정밀점검	A등급	3년에 1회 (건축물 4년에 1회)	고급기술자	〃	육안 및 간단한 기구
		BㆍC등급	2년에 1회 (건축물 3년에 1회)	〃	〃	〃
		DㆍE등급	1년에 1회 (건축물 2년에 1회)	〃	〃	〃
	긴급점검		필요시	〃	〃	손상점검
	정밀안전진단	A등급	6년에 1회	〃	〃	다양한 시험 및 측정기구
		BㆍC등급	5년에 1회	〃	〃	〃
		DㆍE등급	4년에 1회	〃	〃	〃
재난및안전관리기본법	정기점검		매반기 1회	소속공무원	중점관리대상	육안점검
	수시점검		필요시	〃	〃	육안 및 간단한 기구
재해대책법	정기합동점검		매반기 1회	〃	시설일반	재해관련점검
	수시점검		6월 ～ 9월	〃	〃	〃
전기사업법	정기검사 (75KW이상,고압)		3년에 1회	한국전기안전공사	전기설비	기능상태점검
고압가스 안전관리법	정기검사		연 1회	한국가스안전공사	고압가스설비	설비정밀검사
	자율검사		연 1회	〃	〃	설비자율검사
지방계약법	하자검사		연 2회	소속공무원	하자기간중
산업안전 보 건 법	정기검사		2년에 1회	한국산업안전공단	크레인설비	크레인 등 안전도 검사
기 타	설,추석,수방,해빙,동절 등			소속공무원	시설일반	목적 점검

별첨 #4

정  기  점  검  표

시설물명				관리주체	영등포아리수정수센터
준공년월일	년 월 일			최종점검년월일	년 월 일
세 부 시 설			점 검 결 과
취수장	취수시설 구체
	흡수정
	구내 배관
	각종밸브류
	기 타
도수관로	구조물
	밸브류	제수밸브
		공기밸브
		퇴수밸브
정수시설	착수정
	혼화지
	침전지
	여과지
	정수지
	송수펌프실
	부대시설
	기 타
특기사항
점검자의견

주1)점검결과 발견된 손상 및 결함 등의 정도, 위치, 형상, 진행성 등을 상세히 기록

점검일자 : 2016.        .        .

점 검 자 : 직 명	성 명	(인)

(인)

시설분야(토목, 건축시설물)안전점검표

기 안	정수시설 과 장	소 장	결재
	전결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
구조물분야 (건물분야)	◦ 정수장 구조물의 균열 및 열화 ◦ 도수관랑 벽체 이음부위 누수 ◦ PAC탱크 등 약품보관 구조물 부식 상태 ◦ 농축조 균열 및 열화 ◦ 기타 정수시설물의 관리상태
토목분야	◦ 도로 법면 안정상태 ◦ 옹벽 및 절개지 안정상태 ◦ 포장도로 침하 및 파손상태 ◦ 외곽울타리 관리상태
도․송수 관로분야	◦ 도수관로 피복상태 ◦ 도수관로 누수발생 여부 ◦ 도수관로상 변류 및 변실 유지상태 ◦ 각종 맨홀 관리상태

2016.        .        .

점검자 : 직 명	성 명	(인)

(인)

염소시설 안전점검표

기 안	정 수 과 장	소 장	결재
	전결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
각종시설 실태점검	◦ 배관설비 시설 적정여부 ◦ 염소배관 등 각종 구내 노출배관 보온상태 이상유무 ◦ 각종 변류의 작동상태 및 누수여부 ◦ 인젝터의 보온상태 ◦ 염소투입실 및 저장실 난방관리
액체염소 약품관리	◦ 정수약품 확보 적정여부 ◦ 염소용기 보관, 저장 관리상태 ◦ 염소투입시설 이상유무 (염소가스 이상유무 등) ◦ 중화설비의 정상 작동여부 ◦ 소화기 비치 적정여부
기 타	◦ 비상연락망 정비상태 ◦ 안전교육 실시여부

2016.        .        .

점검자 : 직 명	성 명	(인)

성 명	(인)

정수약품 안전점검표

(시설명 :	)

기 안	정 수 과 장	소 장	결재
	전결

구 분	점검내용	점검결과	비 고
정수 약품 시설 관리 실태	◦ 약품 저장탱크 누액여부
	◦ 노출 이송배관 누액여부
	◦ 약품 투입시설 이상여부
정수약품 관리상태 점 검	◦ 정수약품 적정확보 여부
	◦ 정수약품 보관․저장 상태 이상여부
기 타	◦ 비상연락망 정비상태

2016.    .     .

점검자 : 직 명	성 명	(인)

성 명	(인)

기전분야 안전점검표

(시설명 :	)

기 안	정수시설 과 장	소 장	결재
	전결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
전기분야	◦ 전선로상태(절연체, 보호재, 지지금구) ◦ 변압기상태(절연류, 붓싱, 외함, 온도) ◦ 수배전반 및 모터상태 (밀폐, 연결부, 부식, 온도) ◦ 개폐기류상태(소음, 진동, 누전, 절연) ◦ 자동화시설물 안전성여부 ◦ 구조물균열에 따른 전기시설 안전성 여부
기계분야	◦ 펌프, 스크린 등 기기소음, 진동, 누유 및 누수상태 ◦ 각종배관 및 밸브상태 (이음부, 연결부등) ◦ 구조물 균열에 따른 기계시설 안전성 여부

2016.        .

점검자 : 직 명	성 명	(인)

성 명	(인)

방호․통신분야 안전점검표

( 시설명 :	)

기 안	행정관리 과 장	소 장	결재
	전결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
방호분야	◦ 모니터 화질상태 ◦ 카메라 조작반 작동여부 ◦ 케이블감지기 수신여부 ◦ 화상녹화 여부 ◦ 감시시스템 작동여부 ◦ 수신반 작동여부 ◦ 진동감지기 자동 수신여부 ◦ 광케이블 단선여부 ◦ FODM 작동상태 여부
통신분야	◦ 국선 및 내선 이상유무 ◦ 선로 및 통화상태 ◦ 통화감도 상태
소방분야	◦ 소화기 충진상태 ◦ 화재감시장치 작동상태 ◦ 소화기 위치 적정여부

2016.        .

점검자 : 직 명	성 명	(인)

성 명	(인)

별첨#5

2016 정기점검 조치결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016.   .   .  ~   .   . (  일간)

○ 점 검 반 :    개반   명 (연인원     명)

○ 점검시설 :     개 시설

□ 점검총평

○ 점검개요,실적, 문제점, 대책 요약

○

○

□ 분야별 점검결과

○ 분야별 특기사항 위주로 작성

○

○

□ 문제점․대책

○ 발전방향

○

□ 점검성과

○ 재난위험시설 지정

○ 안전조치 실적

○ 수범사례 등

□ 건의사항

○

○

□ 점검결과 총괄표

( 단위: 개소 )

분야별	점 검 시설수	지 적 건 수				비 고
		계	응급조치 (기조치)	조치중	향후조치
계
정수시설
취 수 장
도․송수관로
절개지․낙석 위험지역
석축․옹벽
기타부대시설

□ 시설별 점검 및 조치내역

( 단위: 개소 )

분야별	시설명 (관리청)	위치	지적사항	상태등급	안전조치사항	상태등급
정수시설
취 수 장
도․송수관로
절개지․낙석 위험지역
석축․옹벽
기타시설

※ ① 지적사항 : 시설규모, 점검결과 취약요인을 서술․개조식으로 기재

② 조치사항

- 안전조치결과 및 계획을 기재하고(응급조치완료), (응급조치중), (위험요인해소), (향후조치)등으로 표기

- 종합적인 상태를 평가하여 등급(A~E급) 표기