작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2014 - 20호

건 명	습식분말활성탄 정량투입장치(모노펌프) 오버홀 정비
위 치	약품관리동 2층
계 약 자	덕원개발 대표이사 이철민
수리기간	2014년 10월 8일 ～ 2014년 11월 6일까지(30일간)
수리개요	○ 사유 - 본 설비는 1999년에 습식분말활성탄(함수율50%) 정량 투입을 위해 설치된 설비로 내구년한이 경과되고 노후화로 인한 소음과 진동이 심하게 발생 - 심한 진동으로 인하여 씰이 파손되어 습식분말활성탄이 누액된 상태임 ○ 현황사진 < 습식분말활성탄 누액 > < 심한진동으로 씰이 파손됨 >
	○ 작업내용 - 약품관리동 2층에 설치되어 있는 습식분말활성탄 정량 투입설비인 모노펌프 1호기 철거 및 완전분해 후 내부에 마모된 부품 교체 - 부품교체 후 조립 및 설치 - 설치 후 시운전은 정수과 담당 및 제어반 직원 입회하에 실시 ※ 신규비목의 경우 선 시공후 정산시 반영
예상금액	4,000천원(계약금 : 54,646,030원, 잔액 : 6,000천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7급 성명 : 이 근 보 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   10월   8일

작성자 : 정수시설과 공업7급     정   인   영 (인)

확인자 : 정수시설과장           윤   종   민 (인)