낙성대 배수지 일일점검 일지

2024년 1월 10일      날씨 : 흐림

구 분 점검대상			점 검 내 용					점검결과	불량내용 및 조치사항
전기설비 (수전용량 1500KVA)			○ 한전 선로 : 신림S/S 서연D/L ○ 한전 선로 : 사당S/S 까치D/L ○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종 차단기 정상동작 상태 ○ 변압기 온도(고압Tr/저압Tr) ○ 각종 휴즈 정상상태 ○ 수배전반 문 개폐상태					운휴중
								사용중
								양 호
								양 호
								양 호
								40/26℃
								양 호
								양 호
모 터			○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 권선 및 베어링 온도 ○ 베어링 이상유무, 그리스 주입상태 ○ 커플링 고무패킹 이상유무					양 호
								양 호
								양 호
								양 호
펌 프			○ 베어링 메탈상태 및 온도 ○ 그리스 및 오일 주입상태 ○ 압력값(인입 및 토출압) 적정여부 ○ 배수펌프 및 침수경보 작동상태					양 호
								양 호
								양 호
								양 호
배관설비			○ 배관 및 이음부 누수여부 ○ 밸브류(인입,유출,역지) 이상유무 ○ 신축관 등 볼트 조임상태					이상없음
								이상없음
								양 호
환경상태			○ 건물내외부 청소 상태 ○ 기타 환경정리 상태					양 호
								양 호
구분	내 용
펌프 운전	1호(540HP)				2호(540HP)		3호(540HP)				4호(300HP) 조절용
	8/59			H/M		H/M	16/43			H/M	0/39	H/M
	동시가동(H)			1-3( 1H)
유량 현황	낙성대유입				낙성대유출총계(A+B)		가압수유출(A)				자연수유출(B)
	142,825			㎥	142,825	㎥	65,847			㎥	76,978	㎥
점검 내용	○ 낙성대배수지 급수 및 기전시설물 상태 확인 : 이상없음 ○ 전기실, 펌프실, 관랑실, 배수지 주변 순찰 : 이상없음 ○ 경보설비 확인(침수경보, 화재경보, 보안경보 등) : 이상없음 ○ 보안설비 작동 상태 확인(CCTV 작동상태, 캡스) 등 : 이상없음 ○ 통신설비 전송 상태 확인(노랑진, 강남, 사업소) : 이상없음
특이 사항	- 낙성대 전기실 UPS 축전지 일부 단자 백화현상 발생 [교체 요망]
근 무 자		김 인 회