낙성대 배수지 일일점검 일지

2019년 7월 2일    날씨 : 맑음

구 분 점검대상			점 검 내 용					점검결과	불량내용 및 조치사항
전기설비 (수전용량 1500KVA)			○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종 차단기 정상동작 상태 ○ 변압기 온도(고압Tr/저압Tr) ○ 각종 휴즈 정상상태 ○ 수배전반 문 개폐상태 ○ 주변 환경 정비 상태					양 호
								양 호
								양 호
								50/26℃
								양 호
								양 호
								양 호
모 터			○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 권선 및 베어링 온도 ○ 베어링 이상유무, 그리스 주입상태 ○ 커플링 고무패킹 이상유무					양 호
								양 호
								양 호
								양 호
펌 프			○ 베어링 메탈상태 및 온도 ○ 그리스 및 오일 주입상태 ○ 냉각수 적정여부 ○ 그랜드 패킹상태 ○ 압력값(인입 및 토출압) 적정여부 ○ 배수펌프 작동상태					양 호
								양 호
								양 호
								양 호
								양 호
								양 호
배관설비			○ 배관 및 이음부 누수여부 ○ 밸브류(인입,유출,역지) 이상유무 ○ 신축관 등 볼트 조임상태					이상없음
								이상없음
								양 호
환경상태			○ 건물내외부 청소 상태 ○ 기타 환경정리 상태					양 호
								양 호
구분	내 용
펌프 운전	1호(540HP)				2호(540HP)		3호(540HP)				4호(300HP) 조절용
	21/57			H/M	2/51	H/M	4/57			H/M	9/30	H/M
	동시가동(H)			1-3 ( 4H), 1-4 ( 6H), 2-4 ( 3H)
유량 현황	낙성대유입				낙성대유출총계(A+B)		가압수유출(A)				자연수유출(B)
	147,359			㎥	147,359	㎥	80,109			㎥	67,250	㎥
점검 내용	○ 낙성대배수지 급수 및 기전시설물 상태 확인 : 이상없음 ○ 전기실, 펌프실, 관랑실, 배수지 주변 순찰 : 이상없음 ○ 경보설비 확인(침수경보, 화재경보, 보안경보 등) : 이상없음 ○ 보안설비 작동 상태 확인(CCTV 작동상태, 페트롤포콤) 등 : 이상없음 ○ 통신설비 전송 상태 확인(노랑진, 강남, 사업소) : 이상없음
특이 사항	- 관내 무인배수지 UPS 배터리 교체작업 업무지원. [금천,신림6,신림2-1,독산 배수지 4개소 및 법원 아리수올림터 1개소]
근 무 자		김 인 회

점검 사진
법원 아리수올림터 UPS	법원 아리수올림터 UPS 배터리 교체작업
법원 아리수올림터 UPS 배터리 교체완료 후 방전테스트	신림6배수지 UPS
신림6배수지 UPS 배터리 교체작업	신림6배수지 UPS 배터리 교체완료 후 방전테스트