가압장 배수지 일일점검 일지

가압장명 : 낙성대 가압장     2014년  5월 28일     날씨 : ( 맑음 )

구 분 점검대상	점 검 내 용	점검결과		불량내용 및 조치사항
		양호	불량
배 관 설 비	○ 배관 및 이음부, 인입밸브 이상유무 ○ 토출밸브 및 역지밸브 이상유무 ○ 볼트조임 및 신축관 조임상태	양호
		〃
		〃
모 터	○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 커플링 고무패킹 이상유무 ○ 베어링 이상유무, 그리스 주입상태	양호
		〃
		〃
펌 프	○ 베어링 및 메탈상태 ○ 그리스 및 오일 주입상태 ○ 냉각수패킹 및 그랜드 패킹상태 ○ 압력계 및 진공계, 배수펌프 상태	양호
		〃
		〃
		〃
전기설비	○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종차단기 정상동작 상태 ○ 수배전반 문 개폐상태 ○ 각종 휴즈 정상상태	양호
		〃
		〃
		〃
		〃
환경상태	○ 건물내외부 청소 상태 ○ 기타 환경정리 상태	양호
		〃

구분	내 용
펌프 운전	○ 540HP 모터펌프 운전 : 2호:(22H), 3호:(16H), 2,3호:동시가동(14H) ○ 300HP 조절용펌프 운전 : 05:30~06:50, 13:00~14:40, 23:50~24:00 (3H10’)
유량 현황	○ 낙성대1일 유입량 : 199,242 톤 ○ 낙성대 가압수 : 88,777 톤 ○ 낙성대 자연수 : 110,465 톤
점검 내용	○ 낙성대배수지 펌프운전 감시 및 수위, 토출압 상태 확인 ○ 펌프실, 수배전반, 관랑실의 계측 및 진동 소음 냄새 누수여부 등 순찰 ○ CCTV 출입자 확인, 모뎀 3개소 통신상태 이상유무 점검 ○ 신림6배수지 특고압->저압수전 모터펌프 가동 현장입회(14:30)
특이 사항	○ 낙성대배수지 특고압 수배전반 안전점검 : 본부 시설관리과 주광복 외 1명
근무자	주 간	야 간	연동	시 간	노량진	당직실	지 시 내 용
	김 영 진	안 오 순		23:05	김 용 남	이 기 호	신속한 보고체계 유지
	김 종 원
				05:11	김 용 남	전 현 섭	화재예방 및 순찰강화
	정 덕 윤
	김 영 철
	신 현 택