정전대비 매뉴얼

2014

[난지물재생센터]

□ 현    황

❍ 수변전설비

구 분	본처리장	유입펌프장	상암펌프장
수전전압	22.9KV	22.9KV	22.9KV
수전설비	22.9/6.6KV 4,000KVA×4대(1대 예비)	22.9/6.6KV 3,000KVA×1대 2,000KVA×1대 1,200KVA×1대 1,000KVA×1대 22.9/380~220V 600kVA×2대	22.9/6.6KV 600KVA×2대 (1대 예비)
계약전력	12,000㎾	6,934㎾	600㎾
인입선로 및 변전소	주선로 : 능곡S/S, 능현D/L 예비선로 : 능곡S/S, 덕은D/L	주선로 : 당인S/S, 난지D/L 예비선로 : 중부S/S, 평원D/L	주선로 : 상암S/S, 회수D/L 예비선로 : 당인S/S, 난지D/L
선로상태	가공선로	지중선로	회수D/L : 지중선로 난지D/L : 가공선로
예비선로 확보여부	확보(예비전력 갑) ☞ 1개변전소에서 주․예비선로 공급 기본요금의 5%	확보(예비전력 을) ☞ 2개변전소에서 주․예비선로 공급 기본요금의 10%	확보(예비전력 을) ☞ 2개변전소에서 주․예비선로 공급 기본요금의 10%
관할 한전지점	경기 고양지점(배전운영실) (☏031-920-4268)	서울 서부지점(배전센터) (☏02-710-2268)	서울 서부지점(배전센터) (☏02-710-2268)

❍ 비상 발전설비(총 2,675KW)

- 위 치 : 유입펌프장, 방류펌프장(본처리장)

- 용 량 : 6.6KV 3Φ 1,250KW × 2대, 6.6KV 3Φ 175KW × 1대

□ 정전시 유관기관 및 센터내 비상연락망

한국전력공사							센터 지휘보고
고양지점(배전운영실) 서부지점(배전센터)		031-920-4268 02-758-3267					소 장				031-917-5048 #############
전기안전공사
							슬러지재활용과장				02-300-8540 #############
							관리과장				02-300-8510 #############
파주지사 서울지역본부		031-940-9700 02-710-8564
제 작 사							물재생과장				02-300-8580 #############
일성이엔지		031-335-1300
							주변전실 담당 (전기안전관리자)				02-447-7278 #############
신한중전기		02-464-2729
							담당주무관				02-300-8542 #############
대신파워텍		02-994-7878
대일산전		031-946-1314
					주변전실 300-8552
물재생1처리장	8592			중앙제어실		8531				탈수기동		8551
물재생2처리장	8594			실험실		8534				슬러지1처리장		8553
상암오수 펌프장	376-5218			지렁이사육장		8559				슬러지2처리장		8554
유입펌프장	307-3134			슬러지 처리시설		3158-2937				위생처리장		8556
										정 문		8508

※ 발전기 임대업체 연락망

회사명	대표자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호	보유 대수
상신전기	문성희	############	2252-5551	031-528-0308	40
삼성발전기	박상호	############	959-0681	442-4964	10
대성기계	이성오	############	420-6933	261-9989	100
삼익기계	이종표	############	2675-7766	2613-9696	40
우양발전기	최해주	############	031-795-7290	031-795-0221	40
금강발전기	김권철	############	897-5390	897-5391	30

□ 정전시 비상운영 체계

													소 장
													슬러지재활용과장
																								담당주무관
												전기안전관리자
수전동 전기안전관리원						제1처리장 전기안전관리원														제2처리장 전기안전관리원										위생처리장 전기안전관리원

□ 정전시 대응방안

❍ 공통사항

가. 정전 발생즉시 변전실 근무자는 지휘체계에 따라 즉시 한전 정전사실을 보고한다.

나. 각 현장에 정전사실을 알리고 비상발전기 가동준비(유입 및 방류펌프장)를 한다.

다. 관할 한전지점(배전운영실)에 연락하여 정전이유 및 상황을 파악하여 재보고 한다.

❍ 한전선로 2회선 중 주선로 1회선 정전 시

[본처리장]

- 상용선로(능현D/L)에 이상이 발생되어 정전되었을 때는 예비선로(덕은D/L)로전환하여 수전하며, 예비선로 전환 조작기준 순서는 아래와 같다.

가. EHV/A(능현D/L) LBS 차단

나. EHV/B VCB 차단

다. EHV/E VCB 차단

라. EHV/7 TR#1 VCB 차단

마. EHV/8 TR#2 VCB 차단

바. EHV/10 TR#4 VCB 차단

사. EHV/A1(덕은D/L) LBS 투입

아. EHV/B1 VCB 투입

자. EHV/E1 VCB 투입

차. EHV/7 TR#1 VCB 투입 (순차투입)

카. EHV/8 TR#2 VCB 투입 (순차투입)

타. EHV/10 TR#4 VCB 투입(순차투입)

파. 6.6KV 수전반 VCB를 순차적으로 투입한다 (판넬 번호 1, 2, 16)

하. 배전반을 투입하기 전 각 현장에 연락을 취하여 확인 후 투입하며, 투입순서와 연락자, 전화번호는 다음과 같음

가) ⑦번 소내 TR VCB ON

나) ⑧ 관리동 VCB-E (중앙제어실☏531) 연락, 확인 후 VCB ON

다) ⑩ 송풍기동 VCB-K(1처리장☏592) 연락, 확인 후 VCB ON

라) ⑨ 발전기동(☏553) 연락, 확인 후 VCB ON

마) ⑪ 위생처리장(신공장)(☏556) 연락 확인 후 VCB ON

바) ⑬ 위생처리장(구공장)(☏556) 연락 확인 후 VCB ON

사) ④ 탈수기동(☏551) 연락, 확인 후 VCB ON

아) ⑤ 급수동(☏592) 연락, 확인 후 VCB ON

자) ⓱ VCB-#7 송풍기동(☏592) 연락, 확인 후 VCB ON

차) ⓱ VCB-#8 보일러동(☏554) 연락, 확인 후 VCB ON

카) 슬러지소각장(HV/M)(☏559) 연락, 확인 후 VCB ON

[유입 및 상암펌프장]

가. ALTS반에서 자동 절체(약 0.2초 순간정전)

※ 유입펌프장(난지D/L ⇒ 평원D/L), 상암펌프장(회수D/L ⇒ 난지D/L)

나. 관할 한전지점(배전운영실)에 연락하여 원인 파악후 각 현장에 통보하여 정지된 부하설비가 있을 경우 복구

다. ALTS 자동절체가 불가능할 경우 근무자가 직접 수동으로 절체

❍ 한전선로 2회선 모두 정전 시

가. 관할 한전지점에 연락하여 정전원인 및 정전 예상시간 파악

나. MAIN VCB, 변압기 1차 2차 VCB, 각 현장 변전실 공급용 분기 VCB를 0FF하여 한전전력 재공급시 안전사고에 대비한다.

❍ 자체 고장으로 정전 시

- 즉각 복전이 불가능하다고 판단될 시 예비 변압기 및 Tie반을 활용 각 지구 변전실 전력 공급

❍ 한전선로 복구후 수전 시

[본처리장]

- 주변전실 수전방법

가. 정전발생시 부저를 정지시키고 메인수전반(EHV/E)의 계전기 동작상태를 확인한다 (U.V.R, O,C,R(50/51), O,C,G,R(50/51N) GIPAM 표시창에서 확인)

나. 동작계전기가 부족전압계전기(UVR)이면 수전반(EHV/E)의 각 상전압을 확인한다(전압확인방법 : EHV/E수전반의 GIPAM의 F1을 누르면 전압을 확인할 수 있다)

다. 전압확인 결과 각 상의 상전압이 정상적으로 표시되면 수전순서에 의거 수전한다.

라. 만약 부족전압계전기(UVR)가 아닌 OCR(50/51) 이나 OCGR(50/51N)이 동작하였을 때는, 2차사고 우려가 있으므로 반드시 고장원인을 파악한 후 수전순서(조작기준 순서)에 의거 수전하여야 한다.

마. 수전용 VCB 투입(EHV/B, EHV/E) ※투입전 GIPAM F5를 눌러 리셋한다.

바. 가동중인 변압기(1호 ~ 4호)의 FEEDER VCB(판넬번호 EHV/7, EHV/8, EHV/10)를 순차적(5~10초간격)으로 투입한다

사. 6.6KV 수전반 VCB를 순차적으로 투입한다 (판넬 번호 1, 2, 16)

아. 배전반을 투입하기 각 현장에 연락을 취하여 확인 후 투입하며, 투입순서와 연락자, 전화번호는 「주선로 1회선 정전시」와 같다.

[유입펌프장]

- 1펌프장 수전방법

가. 한국전력 서부지점 배전운영실(tel 02-710-2368)에 연락하여 정전원인 파악 및 복전 준비를 한다.

나. LBS반 (A판넬) 삼상 표시등에 적색점등을 확인한다.

다. 주차단기반 (B판넬) 전압계에 22.9kV를 확인하고, 과전류와 부족전압계전기 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누른 다음 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

라. 다)와 동일한 방법으로 변압기 1차측(1000kVA, 1200kVA, 2000kVA) VCB반 (E, F, G판넬)을 투입한다.

마. 2000KVA 변압기 2차측 VCB반(HV2-1)과 콘덴서VCS는 디지털보호계전기에 6.6kV전압을 확인하고 F5번을 눌러 리셋시킨 다음 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

바. 1000kVA, 1200kVA 변압기 2차측 VCB반(1, 2판넬)과 콘덴서반(8, 9판넬)도 다)와 동일한 방법으로 투입한다.

사. 1000kVA, 1200kVA 모터기동반(4, 5판넬)은 디지털보호계전기에 F5번을 눌러 리셋시킨 후 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

아. 저압반은 6번 VCB판넬을 투입하였을 때, ACB반 ⓐ번과 ⓒ번(TIE반) 순으로 투입하고, 7번 VCB판넬을 투입하였을 때는 ACB반 ⓑ번과 ⓒ번(TIE반) 순으로 투입한다.

자. ACB반 투입시에도 ACB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

- 2펌프장 수전방법

가. 3000kVA 변압기1차측 VCB반(EH1 판넬) 과전류와 부족전압계전기 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누른 다음 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

나. 변압기2차측 VCB반(EH2 판넬)은 전압계의 바늘이 6.6kV로 지시된 것을 확인하고, VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

다. 변압기2차측 VCB반(H1 판넬)과 콘덴서VCS는 디지털보호계전기에 전압값 6.6kV를 확인하고, F5번을 눌러 리셋시킨 다음 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

라. 다)와 동일한 방법으로 모터기동반(H3 판넬)과 저압반(H3 판넬)을 투입한다.

마. ACB반(LV1 판넬)도 지시계의 전압이 380V로 되어 있는지 확인하고 ACB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

- 탈취기동 수전방법

가. 변압기1차측 VCB반(01HV 판넬) 과전류와 부족전압계전기 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누른 다음 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

나. 변압기1차측 VCB반(01SHV 판넬)은 전압계의 바늘이 22.9kV로 지시된 것을 확인한 후 VCB CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

다. 변압기2차측 ACB반(01LV, 02LV 판넬)의 전압계가 380V로 지시되어 있는 것을 확인하고 CS 레버를 몸쪽으로 약간 당긴 후 좌에서 우측으로 투입한다.

- 복구 완료 후 확인 및 연락 사항

가. 정상적으로 운전이 되었으면 본처리장 중앙감시반에 상황 보고를 한다.

나. 정전원인, 시간, 복구시간 등을 파악하여 근무일지에 기록한다.

[상암펌프장]

- 수전방법

가. 한국전력 서부지점 배전운영실(tel 02-710-2368)에 연락하여 정전원인 파악 및 복전 준비

나. ALTS 상암라인에서 당인리라인으로 절체된 것을 확인한다.

다. LBS반 (SS2판넬) 삼상 표시등에 적색점등을 확인한다.

라. 변압기반(SS3또는 SS4판넬) 과전류, 부족전압계전기 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누르고, 셀렉터스위치가 SS방향으로 선택되어 있는지 확인한 후 VCB 투입버튼(Close)을 누른다.

마. 라)와 동일한 방법으로 콘덴서반(SS5판넬) 과전류, 부족전압계전기 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누르고, 셀렉터스위치가 SS방향으로 선택되어 있는지 확인한 후 VCB 투입버튼(Close)을 누른다.

바. ACB반(SS9판넬) 리셋 버튼, 부저스탑 버튼을 누르고, 셀렉터스위치가 SS방향으로 선택되어 있는지 확인한 후 ACB 투입버튼 (Close)을 누른다.

사. 정류기반, UPS, PLC반 등이 정상적으로 동작하는지 확인한다.

아. 감시반 및 현장 기전시설물의 동작상태가 이상 없는지 확인한다.

- 복구 완료 후 확인 및 연락 사항

가. 정상적으로 운전이 되었으면 본처리장 중앙감시반에 상황 보고한다.

나. 정전원인, 시간, 복구시간 등을 파악하여 근무일지에 기록한다.

□ 장기간 정전시 대응방안

- 관할 한전지점(배전운영과)에 연락하여 정전원인 및 정전 예상시간을 재파악 후 보고하며,

- 정전시간이 장시간 지속될 것으로 판단시, 비상발전기 확보를 위해 발전기 임대업체와 협조관계를 유지하며, 연료부족 및 고장에 대비하여 비상 전원투입에 차질 없도록 한다.

□ 발전기 운영방법

[본처리장(방류펌프장)]

❍ 한전선로 정전 시

가. 폭우시, 발전기 가동

나. 방류동 메인(한전 부하)차단기 차단

다. 발전기 ON 버튼 활성화 후 전원 공급

라. 폭우시 2처리장 방류 수문 3개 차단

마. 폭우시 엔진펌프 3대를 순차적으로 가동

바. 엔진펌프 가동 시, 냉각수, 온수펌프 2대 가동

❍ 한전선로 수전 시

가. 평시로 환원 정상 운전

[유입펌프장]

❍ 한전선로 정전 시

가. 발전기 2대 가동하여 모터펌프 가동

나. 우기시 엔진펌프 2대 추가 가동

다. 폭우시 유입수문 조절로 유입량 조절

라. 고ㆍ저단 긴급차단게이트 바이패스 밸브 열어 수문 차단

마. 발전기 1,2호 병렬운전

바. #1P 주차단기반 E, F, G PNL OFF 1, 2, 2-1, PNL OFF

사. #2P EH-1, H-1 PNL OFF

아. #1, #2 고, 저단 고압모터 가동(발전기 용량 2500KW 미만 범위내에서 고압모터 가동)

자. 고ㆍ저단 엔진냉각수, 온수펌프 쿨링타워 점검

차. 발전기 중앙집중 계기판 점검

❍ 한전선로 수전 시

- 평시로 환원 정상운전

[상암펌프장]

❍ 한전선로 정전 시

- 발전기가 미설치 되어있으므로 유입되는 하수에 의한 펌프장 침수를 방지하기 위해 상암 유입수문과 향동천 유입수문을 폐쇄한다.

❍ 한전선로 수전 시

- 평시로 환원 정상운전