난지물재생센터 악취관리 개선조치 및 개선계획

하수악취 저감방안의 일환으로 실시한 물재생센터센터 현장 악취관리실태 점검 및 전문가 자문을 실시하고 도출된 자문내용에 따라 부문별 개선조치 및 개선계획안 마련.

한국환경공단 이종국 차장 자문

구분	자문 내용	조치 및 계획	비고
탈수동 천정덕트	‣ 재질이 함석으로 되어 있고, 응축수 라인이 없어 터지는 현상이 반복될 수 있는 조건으로 설치되어 있음 → 분뇨처리장 저류조(U자관) 방식으로 개선하는 것이 모범적임	‣ 응측수 드레인용 U자관 설치예정('15.01 中) -응축수 제거용 드레인 밸브 7개소 제작예정
굴뚝 상부	‣ 설치된 갓 형태의 뚜껑은 제거하는 것이 바람직함	‣ 제작사 의견을 반영하여 성능 및 효율에 문제가 없도록 개선예정	Bio- Filter
악취발생 노후시설	‣ 시각디자인화 필요	‣ 노후시설 보수 및 재 설치시 개선예정

한국생활악취 연구소 이장훈 소장 자문

구분	자문 내용	조치 및 계획	비고
원심분리기, 슬러지 탈수장치	‣ 각 처리시설(협잡물, 원심분리기, 슬러지탈수 장치 등)에서 발산되는 악취는 국부적인 포집처리하는 것이 효율적임	‣ 탈수기동 스크류 컨베어에서 발생되는 악취를 국부 포집하여 바이오탈취기로 처리하고 있음 ‣ 분뇨처리시설 -협잡물종합처리기 및 호퍼실 등 밀폐하여 바이오탈취기로 처리하고 있음	고농도, 저농도를 구분
에어커튼부	‣ 저농도 악취발생 출입구에는 에어커튼 보다 일반커튼이 효과적임	‣소각반입장은 일반커튼으로 운영중(저농도) ‣분뇨처리시설 차량대기실은 제작사 설계에 따라 에어커튼 설치(고농도)운영중 기계실 및 호퍼실은 셔터 등 일반커튼타입으로 설치(저 농도)운영중
국부적인 악취 발산부분	‣ 작은 틈새가 없도록 차단조치를 확실하게 하는 것이 필요함	‣ 현장 순찰로 악취 발산부분 밀폐 조치 하였으며 추후 발견 시 차단조치
관거	‣ 낙차나 편차최소화 되도록 관거 등의 구조 개선이필요함	해당 없음

악취전문가 김갑수 박사 자문

구분	자문 내용	조치 및 계획	비고
분뇨 투입동	‣ 내부에 전용 악취제거 시설을 설치하는 것도 방안임	‣ 투입동은 UV탈취시설을 설치운영 중 ‣기계실은 별도 포집하여 저류조 산기후 바이오 필터로 전용처리하고 있음
반응조	‣ 반류수 반응조 및 미생물반응조의 상부덮개 설치가 필요함	‣ 고도화 사업에 포함하여 처리 예정
반류수, 탈수기 동	‣ 폴리황산제2철 투입기 설치하면 악취 제거 효과가 현재보다 높아질 것으로 판단됨	‣ 반류수 종침 잉여슬러지 직탈처리결과검토후 검토할 예정