수도계량기 납품검사 결과 보고서

1. 납품업체 : ㈜한국아이치

2. 납품검사 결과                                  검사일 : 2015. 12.09 ∼ 15

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	20,000	500	5	6	498	2	500	0	498	2	0
20mm	600	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
25mm	600	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0
32mm	800	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0
40mm	700	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0

3. 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	4	4	4	0	4	0	4	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
32mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0
40mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0

* 용출시험(KTC) : 15mm : D15-228413.   *재질시험(KTC) : 15mm : D15-231607.

4. 납품기물 내역

- 납품기물번호 : 15mm : D15-220001∼240000. 20mm : D15-013001∼013600.

25mm : D15-017001∼017600. 32mm : D15-006001∼006800.

40mm : D15-006001∼006700.

- 불합격 기물번호 : 15mm : D15-226414. 235806.  25mm : D15-017382

32mm : D15-006380.  40mm : D15-006125.

- 대체품기물번호 : 15mm : D15-240001∼240004.  25mm : D15-017601

32mm : D15-006802.  40mm : D15-006701.

2015.12. 15        검사자 : 주무관   김 정 선

정 범 영                                                                    최 희 령

입회자 : ㈜한국아이치

수도자재관리센터