수처리제 분말활성탄 규격 등 납품시방서

1. 적용범위

이 규격은 아리수정수센터에서 사용하는 수돗물 정수용 분말활성탄 구매에 대하여 규정한다.

2. 규 격

활성탄(분말)은 먹는물관리법에 의하여 환경부고시 “수처리제의 기준과 규격 및 표시기준”에 의하되, 활성탄의<성분규격>중 건조감량은 “5% 이하”이며, 동 기준에 적합한 제품이어야 한다.

항 목	기준규격	항 목	기준규격
성 상	흑색분말	납(Pb)	10ppm이하
확인시험	적합	카트뮴(Cd)	1ppm이하
pH	4.0 ∼ 11.0	아연(Zn)	50ppm이하
체잔류물	KS200호체(74㎛)의 체잔류물 10% 이하	페놀가	25이하
건조감량	5%이하	ABS가	50이하
염화물	0.5%이하	메틸렌블루탈색력	150㎖/g이상
비소(AS)	2ppm이하	요오드흡착성능	950㎖/g이상

3. 납품장소 및 방법

3.1 납품장소

제품의 인도 조건은 각 아리수정수센터의 활성탄 저장싸이로 투입 조건

연번	정수장명	소 재 지	전화번호
1	암사	서울시 강동구 아리수로 131 (암사동 산10)	02-3146-5746

3.2 납품방법 : 계약수량에 대하여 정수센터에서 납품요구시 납품하되 저장            시설 용량을 감안 분할납품토록한다.

3.3 운 반

제품의 운반 및 저장사이로 투입중 이물질이 혼입되거나 습분의 증가를 방지할 수 있도록 탱크로리 또는 벌크로리를 이용하고 저장사이로에 건조공기(풍량:12㎥/min, 풍압:1∼2㎏/㎠)를 사용하여 투입할 수 있어야 한다.

3.4 납품량의 계량

납품된 물품은 공인계량소에서 계량하여 증명서를 제출하여야 하며 아리수정수센터 내 계량대에서 그 양을 확인한다.

※ 납품된 물품을 공인계량소에서 계량에 소요되는 비용은 납품자가 부담한다.

4. 검사 및 시험

매회 납품시 마다 다음과 같이 물품 검사(수)를 시행한다.

4.1 검사

- 검사는 본2항(규격)의 규정에 적합한가를 검사하며 운반 및 저장조 투입  과정과 샘플링시 습도증가분은 배제한다.

- 납품된 물품을 검수공무원 입회하에 시료는 운반차량에서 저장사이로에  투입시나 투입완료시 랜덤하게 채취하여 PE 용기에 밀봉하고 검사기관에 인도한다.

- 검사는 상수도연구원 혹은 기타 아리수정수센터에서 지정하는 공인기관에  성분 검사를 의뢰하여야 하며, 성분검사 의뢰에  소요되는 비용은 납품자가  부담한다.

4.2 시험방법

시험은 환경부고시 “수처리제의 기준과 규격및 표시기준”의 “시험방법”에 따른다.

5. 불합격 제품의 처리

5.1 납품자는 제품의 품질관리에 철저를 기하여 불합격되는 일이 없도록 하여야 하며 만일 검사결과 부적합 판정시 해당 회 납품한 전량을 반품하고 즉시 적합 규격의 제품으로 납품 절차에 따라 교환납품토록 하여야 하며 이에 소요되는 비용은 납품자가 일체 부담한다

5.2 물품 검사(수) 전 정수처리 운영상 부득이하게 이미 사용한 물품이 부적합 된 경우 기 사용량에 대한 반품 및 물품대금은 지급하지 않는다.

6. 납품서 제출 및 대금 지급 방법

매회 납품 물량에 대하여 납품서를 제출하여야 하며, 검사(수) 완료 후 대금청구서에 의거 정산 지급토록 한다.

7. 기타사항

7.1 활성탄 사용 중 문제가 발생된 경우 납품자는 현장을 즉시 방문하여 원인을 파악 하여야 하며,  발주자가 성분 및 처리효율 검사를 추가로 요구할 경우 납품자는 본 시방서의 물품검사 방법에 따라 검사를 수행하여 하며, 검사에 따른 제반 비용는 납품자가 부담한다.

7.2 예상구매 소요량은 500톤이나, 우리아리수정수센터 저장 싸이로 용량이 한정되어 있으며, 원수수질에 따라 분말활성탄 사용량이 적을시 납품수량은 변경될 수 있다

7.3 본 시방서에서 명기되지 않은 사항은 물품구매계약조건 등을 따른다.