업무연락전
작 성 자	임경태	작성일자	2014-12-04	문서번호	도시기반시설본부-14-46711
대상현장
제 목	내부계단실 벽체 배근도 누락 실정보고건 보완요청
내 용
1. 서분감 제2014-650호(2014.12.02.)와 관련입니다. 2. 우리보부에서 추진중인 「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 “내부계단실 벽체 배근도 실정보고서 내용을 검토한바, 3. 내부계단실의 지하1, 2층은 기둥과 벽체, 지하3층은 벽체로 설계(C-052~C-054)되었으나 벽체 구조계산서를 살펴보면 내력벽으로 기둥이 필요가 없는 것으로 되어 있는바 기둥이 필요하다면 기둥에 대한 구조계산서와 도면을 보완하여 주시기 바라며, 설계도서(C-193)에는 3층 기둥의 철근배근도 있는 것으로 잘못되어 있는바 기둥철근을 감하는 것을 재검토하여 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시