내부공사 소방안전관리 안내문

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

17.2.4. 경기도 화성시「동탄 메타폴리스」화재와 관련하여 유사사고 재발방지를 위한 내부공사(인테리어 등) 작업 시 화재예방을 위하여   다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 용접(단) 또는 우레탄 작업 시 안전감독자 지정 및 관할소방서 사전신고

❖ 동일 작업장 내에서 용접(단) 작업과 도장․우레탄발포 동시작업 금지

❖ 용접(단), 우레탄 발포 작업 시 인화성․발화성․가연성물질을 제거, 격리,

차단하고 유증기 배출을 위해 충분한 환기시설 설치

❖ 용접(단)작업 시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

❖ 작업장 내에 소화기 비치 및 가연물 적치 금지

- 작업자로부터 반경 5m이내 소화기 비치

- 작업장 주변 반경 10m이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두는 행위 금지

❖ 작업개시 전 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업시작

- 소화기 사용법, 유사시 대피방법 등을 숙지토록 수시교육

❖ 작업장 내에서는 화기시설 사용 또는 흡연행위를 일체 금지

❖ 지하 공사장은 작업자의 대피를 위하여 유도등 상시 점등

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 작업 후 별도 안전장소 보관 조치

※ 용접(단) 및 우레탄 발포 작업 시 마포소방서 예방과(701-3493)으로 사전신고 하시기 바랍니다.

마 포 소 방 서 장