악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 송풍기동

- 규모 및 용량 : 600㎥/분×4대

○ 탈취 시설명 : 송풍기동 필터

- 규모 및 용량(설치년도) : 2002년

- 탈취방식 : 필터로 악취 제거

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

◯ 악취발생 : 최초침전지 ⟶ 송풍기동

◯ 탈취제거 : 필터로 악취 제거

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	슬러지 악취	송풍기동 옥상 필터 부근 악취, 향후 필터 교체 등 작업필요
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	정상
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	해당사항없음
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상

□ 기타사항 :

점검일 : 2016. 6 . 17(금)

점검자 : 운영과     성명 최영진  (서명)

악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 분뇨/통합 생물반응조

- 규모 및 용량 : W22.8m*L78.0m*H6.0m, 2지

○ 탈취 시설명 : 생물반응조

- 규모 및 용량(설치년도) : 1994년

- 탈취방식 : 미생물 탈취

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

◯ 악취발생 : 분뇨/통합 초침 ⟶ 생물반응조 ⟶ 최종침전지

◯ 탈취제거 : 초침(악취⟶송풍기동), 생물반응조(미생물 탈취)

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	슬러지 악취	폴리테츠 투입량 1.5배 증가
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	밀폐됨
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	정상
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	해당사항없음
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	해당사항없음

□ 기타사항 :

점검일 : 2016. 6 . 17(금)

점검자 : 운영과     성명 최영진  (서명)

악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 슬러지1,2처리장 소화조(가스홀더 포함)+농축조

-소화조(가스홀더 포함)

구 분	계	1 처리장	2 처리장
규 격	11지	26.0mD x 12.5mH (8지)	26.5mD x 13.5mH (3지)
용 량	74,553㎥	53,064㎥(6,633x8)	21,489㎥(7,163×3)
형 식	-	혐기성 2단(소화일 29일)	혐기성 단단(소화일 17일)

※ 가스홀더 : 1처리장(6,000㎥*2기), 2처리장(3,900㎥*1기)

- 농축조

시설명	수량	구분	1 처리장	2 처리장
중력농축조	5지	규 격	20.0mD x 3.0mH (2지)	16.5mD x 3.0mH (3지)
		용 량	1,885㎥	1,926㎥
기계농축기	8대	형 식	드럼형 농축기	원심농축기(3), 다중원판(1)
		용 량	80㎥/hr(4)	90㎥/hr(3), 70㎥/hr(1)

○ 탈취 시설명 : 바이오 필터

- 규모 : #1처리장-95㎥×1대,120㎥×1대(`13년),  #2처리장-30㎥×1대,80㎥×1대(`13년)

- 탈취방식 : 바이오 필터로 악취 제거

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

○ 악취발생 : 유입분배⇒ 1차처리⇒ 폭기⇒ 2차처리⇒ 농축⇒ 소화⇒ 탈수

○ 탈취제거 : 바이오필터로 악취 제거(흡착)

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	정상
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	소화가스 소량유출(벤팅)	잉여 소화가스 발생을 최소화
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	정상
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	해당사항없음
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	정상

□ 기타사항 :

점검일 : 2016. 6 . 17(금)

점검자 : 운영과     성명 홍징의  (서명)

악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 슬러지 적치장

- 규모 및 용량 : 60M × 15M (900㎡)

○ 탈취 시설명 :

- 규모 및 용량(설치년도) : 275㎥/분×2대(2006년)

- 탈취방식 : 바이오 탈취기

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

◯ 악취발생 : 하수유입 ⟶ 1,2차협잡물 ⟶ 탈수슬러지 ⟶ 적치장저장 ⟶ 악취

◯ 탈취제거 : 악취발생 ⟶ 악취포집(탈취휀) ⟶ 바이오탈취기 ⟶ 악취제거

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	분변(약한냄새)
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	없음
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	-
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	정상
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	정상
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	정상
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	-
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	임시 적치장	· 6/20일 탈취제 살포 · 6/21일 비닐덮게 씌워 악취확산방지
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	-

□ 기타사항 :

점검일 : 2016. 6 . 17(금)

점검자 : 운영과     성명 소재한  (서명)

악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 슬러지 소각시설, 슬러지 건조시설, 분뇨처리장, 탈수기동

- 규모 및 용량

• 슬러지 소각시설 : 75ton/d 2대

• 슬러지 건조시설 : 75ton/d 2대

• 분뇨처리장 : 4,500㎥/d

• 탈수기동 : 30㎥/h 8대, 23㎥/h 2대

○ 탈취 시설명 : UV 광분해 산화장치

- 규모 및 용량(설치년도)

• 슬러지 소각시설 : UV 광분해 산화장치, 200㎥/min(2011년) 1대

• 슬러지 건조시설 : UV 광분해 산화장치, 900㎥/min(2014년) 1대

• 분뇨처리장 : 바이오 필터, 300㎥/min(2012년) 1대

바이오 필터, 30㎥/min(2012년) 1대

UV 광분해 산화장치, 765㎥/min(2013년) 2대

UV 광분해 산화장치, 700㎥/min(2014년) 1대

• 탈수기동 : 바이오 탈취기, 361㎥/min(2007년) 2대

- 탈취방식

• 슬러지 소각시설 : UV 광분해 산화장치

• 슬러지 건조시설 : UV 광분해 산화장치

• 분뇨처리장 : 바이오 탈취기, UV 광분해 산화장치

• 탈수기동 : 바이오 탈취기

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

◯ 악취발생

• 슬러지 소각시설 : 탈수케익 저장조 → 슬러지 소각시설

• 슬러지 건조시설 : 탈수케익 저장조 → 슬러지 건조시설

• 분뇨처리장 : 분뇨 저류조 → 투입호스 → 분배조

• 탈수기동 : 슬러지 저류조 → 케익이송 컨베이어 → 케익저장 호퍼

◯ 탈취제거

• 슬러지 소각시설 : 악취를 포집하여 UV 광분해 산화장치를 이용 악취제거

• 슬러지 건조시설 : 흡입덕트 → UV광분해산화

• 분뇨처리장 : 흡입덕트 → 전처리필터 → UV광분해산화장치

→ 활성탄필터 → 악취제거

• 탈수기동 : 흡입덕트 → 바이오 탈취기 미생물 악취 제거

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	탈수 및 건조시설 미세 악취 외기 누출	탈수기 시설 및 건조보수 완료후 외기 누출 방지
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	밀폐됨
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	없음
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	• 탈수기동 스크류콘베어 작업 으로 셔터 개방으로 미세 악취외기 누출	• 17일 작업완료후 셔터 밀폐로 악취누출 방지
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	• 정상 가동	• 정상 가동
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	• 이상 없음
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	• 정기적으로 교체
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)	• 건조시설 정기보수로 탈취기 미가동	• 건조보수 17일 완료후 탈취기 정상가동
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	• 없음
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)

□ 기타사항 :

점검일 : 2016.    6  . 17

점검자 : 운영 과  성명 이  진  호   (서명)

악취발생시설 및 탈취시설 점검표

□ 시설현황

○ 악취발생 시설명 : 음식물처리동

- 규모 및 용량 : 300톤/일

○ 탈취 시설명 : UV광분해장치

- 규모 및 용량(설치년도) :

- 탈취방식 : UV광분해

□ 악취발생 및 탈취과정 흐름도

◯ 악취발생

- 저장호퍼, 기계설비 및 건조기, 공장동

◯ 탈취제거

- 국소포집탈취 및 공간포집탈취 (덕트 -> 탈취기 -> 약품처리 -> 배출)

□ 시설점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
악취발생시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	음식물쓰레기 냄새 약간
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	예
	3	악취발생물이 방치되어 있는가?	아니오
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)
탈 취 시 설	1	탈취용 송풍기 등 모터는 정상가동 되나?	예
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	예
	3	소모품 등은 정기적으로 교체하고 있나?	예
	4	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)
기타	1	탈취시설이 없거나 고장수리중인 경우 악취저감을 위한 운영조치를 하는가?	해당사항 없음
	2	기타 필수 점검사항(별도기재 및 점검)

□ 기타사항 : 배출 전 탈취약품을 사용하여 추가적으로 악취를 제거하며, 수시로 자체점검 및 생화학제로 시설물 청소

점검일 : 2016. 6. 17.

점검자 : 운영과  성명  이상목    (서명)

외부 악취발생원 순찰결과

□ 현 황 : 악취도면 참조

○ 비닐하우스 경작지 : 4개 브럭

○ 축사 : 3개소

□ 악취발생원

○ 비닐하우스 : 계분냄새, 퇴비냄새 등

○ 축사 : 분변냄새 등

□ 악취 발생원 점검 내용 및 조치결과

구분	순	검검사항	점검결과	조치사항	비고
비닐하우스경작지	1	악취 냄새 유형 및 정도?	거의 없음
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	아니오
	3	악취발생물이 외부에 방치되어 있는가?	일부 노출
	4	기타
축사시설	1	악취 냄새 유형 및 정도?	축사 분뇨냄새가 약간 있음	주인 부재중임 (현황파악)
	2	악취발생 방지 틈새가 밀폐 되었나?	아니오
	3	악취발생물이 외부에 방치되어 있는가?	일부 노출
	4	기타
기타	1
	2

□ 기타사항 :

- 축사 근처에서는 약한 분변토 냄새가 있고(센터에서 발생되는 냄새와 구분될 수 있음) 경작지에서는 거의 냄새가 없음.

붙임 : 센터주변 악취발생원 현황 1부. 끝.

점검일 : 2016. 6. 16.

점검자 : 운영과  성명  김영돈    (서명)