문서번호	방재시설부-3561
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
협조

내부 계단실 벽체 철근 배근도 누락에 대한 검토보고

(서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업)

2015.  3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

내부 계단실 벽체 철근 배근도 누락에 대한 검토보고

(서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업)

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」 관련 감리단이 제출한 내부 계단실 벽체 철근 배근도가 누락되어 실정 보고한 사항에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 서분감 2015-150호(2015.3.16.)〕

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

○ 규    모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 상부공원화 등

○ 사업기간 : 2011. 11. 15 ∼ 2015. 07. 18

○ 총사업비 : 73,200백만원(도급비 63,470백만원)

○ 감리/시공사 : (주)도화엔지니어링 외1/ 대림산업(주)외2

□ 보고내용

○ 감리단 실정보고 사유

- 당초 설계시 내부계단실의 분뇨저류조 방향 벽체 및 기둥의 철근에 대하여 평면도, 단면도에 계획되어 있으나 배근도가 누락되어 구조검토 및 누락분 철근 반영.

- 공사계약일반조건 제19조의2 설계서의 누락에 의한 설계변경 사항임.

○ 내부 계단실 평면도 및 단면도

평 면 도	단 면 도

○ 원설계자 의견(구조적 안전성 검토)

- 지하3층은 당초 설계시 1,000×1,000의 기둥으로 계획되었으나 이동통로의 간섭, 기계설비, 유지관리, 계단실의 비정형화 등 기능적 문제로 내부 돌출부가 없도록 800×1,000 기둥으로 계획하여 구조검토 결과 안전하며,

○ 내부 계단실 벽체 평면도 및 철근 배근도

평면도	철근 배근도

○ 수량 및 공사비 변경 현황

공사내용			단위	수량			금액(백만원)			비고
				당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
토목	구조물공	철근가공조립 외	ton	4.356	21.229	16.873	2	9	7
	주요자재	고장력철근	ton	4.599	21.971	17.372	3	18	15
순공사비			식	1	1	-	5	27	22
제경비			식	1	1	-	3	10	7
합 계			식	1	1	-	8	37	29

□ 책임감리 검토의견

○ 당초 설계시 내부 계단실의 분뇨저류조 방향 벽체(t=80cm)는 평면도, 단면도에만 계획되어 있고 구조계산 및 배근도가 누락되어 재검토한 결과 구조적 안전성은 확보되며, 누락된 철근은 추가 배근하여 안정적인 구조물을 완성하는 것이 적합한 것으로 사료되며,

○ 이로 인하여 증액되는 공사비는 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)에 의거 전체 계약금액 증액없이 계약금액 내에서 추후 설계변경시 반영.

□ 조치의견

○  내부 계단실 벽체 철근 배근도 누락건에 대하여 검토한바, 책임감리 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인토록하고.

○ 전체 계약금액 증액없이 계약금액 내에서 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 기술지원감리원 및 책임감리원 검토의견서 등 1식.