문서번호	총무과-12437
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
협조

냉방 대비 지열 활용 개선 공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

행 정 국

(총무과)

냉방대비 지열 활용 개선 공사 계획

열효율이 좋은 지열의 남는 에너지를 빙축열 냉방 설비에 공급하여

열의 효율적 이용 및 여름철 청사 냉방에 만전을 기하고자 함

추진배경

청사 냉난방에 사용되는 지열 설비의 고효율로 잉여에너지 발생

남는 지열의 빙축열 냉방설비에 공급하여 고장 등 유사시 대비 및 에너지 절약 도모

현 황

청사 냉방설비 용량

구 분	계	빙축열	지열	열병합	중수히트	태양열
계(RT)	2,468	1,100	1,100	174	54	40

※ 청사 냉방부하는 2,311RT로서 설비 여유율 6.8%

지열 및 빙축열 설비

구 분	설 비 명	용 량	수량(대)	용 도
빙축열 냉방설비	터보 냉동기	255RT	2	축열조와 병열운전으로 본관동 냉방공급
지열 냉난방 설비	지열히트펌프	44RT	25	도서관동 냉방공급

설비별 에너지 소요 현황

구 분	설비용량	설비 활용율	소요열량	남는 열량
터보 냉동기	1,100RT	100%	1,100RT	0
지열히트펌프	1,100RT	약 70%	770RT	330RT

※ 지열의 당초 설계에 비해 고효율로서 총용량의 2/3만 사용

문제점

여름철 기온 상승 시 빙축열 냉방설비(냉동기, 축열조)의 최대용량가동으로 여유용량 부족

냉방 기준온도 저하 또는 냉방면적 확대 등 냉방부하 추가 증가 요인  발생시 여유율 부족으로 원할한 냉방공급에 지장 초래

개선방안

남는 지열 열량의 빙축열 설비 공급

- 개선내용 : 남는 지열 냉수를 빙축열 이용 설비에 공급하여 안정적 냉방공급 도모

- 검토사항 : 지열히트펌프와 수압이 비슷한 공조기에 공급

- 조치계획 : 지열과 같은 지하5층에 위치하여 수압이 비슷한 126번 공조기에 공급

※ 126번 공조기 : 본관 B동 2층~6층 공급 – 용량 180RT

공사 계통도

터보냉동기

지열히트펌프

축열조

126번 공조기

도서관동 공조기

금회 공사분

밸브

공사개요

- 소요예산 : 약 5,000천원

- 계약방법 : 전문업체 수의계약

- 예산과목 : 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 공공운영비

기대효과

빙축열 냉방 여유율 확보

- 빙축열 냉방에 약 16.4%의 여유율 확보로 원할한 냉방공급 가능

에너지 절약에 의한 예산절감

- 절감예산 : 2,500천원/년

- 산출내역 : 41㎾×8시간(일 가동시간)×70일(년간 가동일수)×110원(전기요금)

구분	설비명	소비전력 (㎾)	산출근거	비고
절감량		41	212.5㎾-171.5㎾
빙축열 냉방	계	212.5
	터보냉동기	150.1	193.5kw÷255RT×180RT
	냉각탑 휀 모터	3.6	22KW(11KW*2대)×16.36%	16.36% = 1,100RT 대비 180RT -1,100RT:빙축열용량 -180RT : 126번용량
	빙축열(브라인) 순환펌프	29.4	180KW(30KW*6대)×16.36%
	냉각수 순환펌프	14.7	90KW(30KW*3대)×16.36%
	냉수순환펌프	14.7	90KW(30KW*3대)×16.36%
지열 냉방	계	171.5
	지열히트펌프	157.1	38.4kw÷44RT×180RT	16.36% : 1,100RT대비 180RT
	지열순환펌프	7.2	44KW(22KW*2대)×16.36%
	냉온수 순환펌프	7.2	44KW(22KW*2대)×16.36%

빙축열 설비 고장 등 유사시 지열 전환 가능

- 126번 공조기의 빙축열 및 지열의 상호 교환으로 고장, 수리 등 유사

시에도 안정적인 냉난방 공급 가능