□ 냉,난방 시스템 비교

항 목	1안			2안			3안			4안				비 고
구분	업무존	흡수식냉온수기(FCU) + AHU		업무존	GHP + 환기유닛		업무존	GHP + 전열교환기		업무존	흡수식냉온수기(FCU) + AHU
	근생존			근생존			근생존	EHP(GHP) + 전열교환기		근생존	GHP + 환기유닛
개념도
시스템 개요	∙업무존 : 가스를 이용 냉온수기로 냉,온수 열매를 생산 2차측 공조기기(환조기 및 FCU)에 공급하여 실내를 냉난방 하는 방식			∙업무존 : 가스를 이용한 GHP로 실내를 냉,난방 하는 방식			∙업무존 : 가스를 이용한 GHP로 실내를 냉,난방 하는 방식 ∙근생존 : EHP 적용 예정 이었으나 부하 비율이 40% 이상으로 적용 불가 GHP 적용 (2안과 동일)			∙업무존 : 가스를 이용 냉온수기로 냉,온수 열매를 생산 2차측 공조기기(환조기 및 FCU)에 공급하여 실내를 냉난방 하는 방식 ∙근생존 : 가스를 이용한 GHP로 실내를 냉,난방 하는 방식
장점	- 안정적인 열원 공급 가능 - 장비 중앙집중화에 따른 유지관리가 유리 - 2안에 비해 실내쾌적성이 유리			- 개별(실별) 제어가 가능 부분부하의 대응성이 유리 공간활용성이 유리(기계실 및 공조실 등)			좌동			∙업무존 - 1안 내용 참조 ∙근생존 - 2안 내용 참조
단점	- 개별제어 및 부분부하의 대응성에 불리 - 옥탑지붕층에 냉각탑 설치공간 별도 확보 필요 - 기계실 및 공조실 등 건축공간 활용성이 불리			- 가스엔진히트펌프로 실외기의 주기적,정기적 관리가 필요하여 유지관리가 다소 불리 - 실내쾌적성이 1안에 비해 불리 (환기유니트의 필터관리 및 충분한 환기량 확보 불가) 실외기(엔진 등)의 수명이 길지 않다.			좌동			∙업무존 장비가 고가이다 (냉각탑 일체형) - 1안 내용 참조 ∙근생존 - 2안 내용 참조
실내 쾌적성	유 리			불 리			좌동			중 간
시공성	불 리			유 리			좌동			다소 불리
유지 관리성	유 리			불 리			좌동			중 간
초기 투자비	142 %			100 %			좌동			145 %
운 전 비	175 %			100 %			좌동			105 %
제 안
검토의견

[첨부-1] 초기투자비

구 분		1안	외조기 + FCU (중앙 냉,난방방식)	2안	GHP + 환기유니트 (개별 냉,난방방식 + 개별 환기방식)	3안	업무존 : GHP + 전열교환기 근생존 : EHP + 전열교환기 (전체부하에서 40%이상 으로 EHP적용불가 GHP적용)	4안	업무존 : 흡수식냉온수기(FCU) +AHU 근생존 : GHP + 전열교환기 (전체부하에서 40%이상 으로 EHP적용불가 GHP적용)	비 고
개 요 및 장비용량		□ 공조면적 : 5,137.59 ㎡ x 0.6 (전용면적 ) = 3,082㎡(932.47평) ≒ 940평 기준 □ 냉방부하 : 3,082㎡ x 220 kcal/hr.㎡(외기부하 포함) x 1.1 = 247RT □ 300RT □ GHP : 247RT x 3024 = 746,928 kcal/hr ≒2500 = 299hHP ≑ 20HP = 14.9대≒15대 □ 외조기 3대(1대당 : 12,000CMH)				□ 공조면적 : 5,137.59 ㎡ x 0.6 (전용면적 ) = 3,082㎡(932.47평) ≒ 940평 기준 (업무존 : 2,840.49 ㎡, 근생존 : 2,297.10㎡) □ 냉방부하 업무존 : 2,840.49㎡ x 0.6 x 220 kcal/hr.㎡(외기부하 포함) x 1.1 = 136.4RT □ 140RT 근생존 : 2,297.10㎡ x 0.6 x 220 kcal/hr.㎡(외기부하 포함) x 1.1 = 110.3RT □ 110RT □ 외조기 1대(1대당 : 12,000CMH) : 4안에 적용
산정기준		□ 냉온수기 : 150RT X 2대 □ 냉각탑 : 250 RT X 2대(직교류형) □ 냉각수 순환펌프 : 30HP x 3대(1대 예비) □ 냉수순환펌프 : 20HP x 3대(1대 예비) □ 천정카세트형(4-WAY) FCU(5000kcal/hr기준) : 약 150대 □ 기타 부속 장비류(헤더 등) 및 공조배관 등		□ GHP : 실내기 / 천정카세트형(4-WAY) X 약 150대 실외기 20HP X 15대 □ 환기유니트(500CMH 기준) x 약 48대 □ 기타 냉매배관 등		2안과 내용 동일		□ 일체형냉온수기 : 66RT X 2대 (냉각탑, 순환펌프류 포함) □ FCU(5000kcal/hr기준) : 약 83대 □ GHP : 실외기 20HP × 7대 : 실내기 (5000kcal/hr기준) 약 67대 □ 환기유니트(500CMH 기준) x 약 22대 □ 기타 부속 장비류(헤더 등) 및 공조배관 등
장비 등	냉온수기 및 냉각탑	□ 냉온수기(150 RT) 2대 : 24,000만원 □ 냉각탑(250 RT) 2대 : 6,000만원 □ 기타장비 및 기계실배관 : 5,000만원		-		좌동		□ 일체형냉온수기 : 66RT X 2대 : 39,000만원 □ 기타장비 및 기계실배관 : 2,000만원
	펌프	□ 냉각수 및 냉온수순환펌프 : 3,600만원		-		좌동
	FCU	□ FCU : 95만원 X 150대 = 14,250만원		-		좌동		□ FCU : 95만원 X 83대 = 7,885만원
	GHP 공사	-		□ 실외기(20HP) : 3,000만원 x 15대 = 45,000만원 □ 실내기 : 84만원 x 150대 = 12,600만원 □ 냉매배관 및 설치비 등 = 18,000만원		좌동		□ 실외기(20HP) : 3,000만원 x 7대 = 21,000만원 □ 실내기 : 84만원 x 67대 = 5,628만원 □ 냉매배관 및 설치비 등 = 8,040만원
	공조기	□ 일반공조기(AHU) : 1,800만원x 3대 = 5,400만원		-		좌동		□ 일반공조기(AHU) : 1,800 만원
	공조덕트공사	□ 940 평 x 22만원 = 20,680 만원				좌동		□ 516 평 x 22만원 = 11,352 만원
	환기유니트 공사 (전열교환형)	-		□ 940평 X 20만원/평당 = 18,800 만원 (디퓨져 및 후렉시블덕트 등 포함)		좌동		□ 424평 X 20만원/평당 = 8,480 만원 (디퓨져 및 후렉시블덕트 등 포함)
	자동제어공사	□ 940평 X 10만원/평당 = 9,400 만원		□ 940평 X 2만원/평당 = 1,880 만원		좌동		□ 940평 X 10만원/평당 = 9,400 만원
	기타 공사	□ 연도□ 방진 : 940평 x 3만원/평당 = 2,820 만원		-		좌동		□ 연도□ 방진 : 940평 x 3만원/평당 = 2,820 만원
	소계	9억 1,150 만원		9억 6,280 만원		좌동		11억 5,405 만원
배관공사	배관	⦁공조배관 공사 : 940평 x 50만원/평당 = 47,000 만원 ⦁가스배관 공사 : 940평 x 4만원/평당 = 3,760 만원		⦁가스배관 공사 : 940평 x 4만원/평당 = 3,760 만원		좌동		⦁공조배관 공사 : 516평 x 50만원/평당 = 25,800 만원 ⦁가스배관 공사 : 940평 x 4만원/평당 = 3,760 만원
	소개	5억 0,760 만원		3,760 만원		좌동		2억 9,560 만원
합계		14억 1,910 만원 ( 142 % )		10억 0,040 만원 (100 % )		좌동		14억 4,965 만원 ( 145 % )

[첨부-1] 년간 운전비

구 분		1안	외조기 + FCU (중앙 냉,난방방식)	2안	GHP + 환기유니트 (개별 냉,난방방식 + 개별 환기방식)	3안	업무존 : GHP + 전열교환기 근생존 : EHP + 전열교환기 (전체부하에서 40%이상 으로 EHP적용불가 GHP적용)	4안	업무존 : 흡수식냉온수기(FCU) +AHU 근생존 : GHP + 전열교환기 (전체부하에서 40%이상 으로 EHP적용불가 GHP적용)
에너지소비량	가스	□ 냉온수기 : 38 N㎥/hr x 2대 = 76 N㎥/hr		□ 실외기 : 3.4 N㎥/hr x 15대 = 51 N㎥/hr		좌동		□ 실외기 : 3.4 N㎥/hr x 7대 = 23.8 N㎥/hr □ 냉온수기 : 17.4 N㎥/hr x 2대 = 34.8 N㎥/hr
		76 N㎥/hr		51 N㎥/hr		좌동		58.6 N㎥/hr
	전기	□ 냉온수기 = 12.0 kw/h □ 냉각수 및 냉수순환펌프: 114kw/h □ FCU : 11 kw/h (0.072kw x 150대) □ 냉각탑 및 외조기 : 75 kw/h		□ 실내기 및 실외기 : 37.5 kw = 38 kw/h □ 환기유니트 : 12 kw(48대x0.23kw) = 12 kw/h		좌동		□ 냉온수기 = 31.4 kw/h (순환펌프 포함) □ FCU : 6.0 kw/h (0.072kw x 83대) □ 외조기 : 20 kw/h □ 실내기 및 실외기 : 10.3 kw = 11 kw/h □ 환기유니트 : 5.0kw(22대x0.23kw) = 5 kw/h
		212 kw/h		50 kw/h		좌동		73.4 kw/h
운전비	가스 사용요금	⦁냉,난방기간 : 하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금(하,동절기/환절기) 하,동절기 : 76 N㎥/hr x 8 hr x180일 x 960원/㎥ = 1억 0,506 만원 환절기 : 76 N㎥/hr x 8 hr x 54일 x 960원/㎥ = 3,152 만원 1억 3,658만원 (가동율 80%적용 : 1억 0,926 만원)		⦁냉,난방기간 : 하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금(하,동절기/환절기) 하,동절기 : 51 N㎥/hr x 8 hr x180일 x 960원/㎥ = 7,050 만원 환절기 : 51 N㎥/hr x 8 hr x 54일 x 960원/㎥ = 2,115 만원 9,165 만원 (가동율 80%적용 : 7,332 만원)		좌동		⦁냉,난방기간 : 하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금(하,동절기/환절기) 하,동절기 : 58.6 N㎥/hr x 8 hr x180일 x 960원/㎥ = 8,100 만원 환절기 : 58.6 N㎥/hr x 8 hr x 54일 x 960원/㎥ = 2,430 만원 1억 0,530 만원 (가동율 80%적용 : 8,424 만원)
	전기 사용요금	⦁하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금 (하,동절기/환절기) 하,동절기 : 212 Kw/hr x 8 hr x180일 x 184.4원/Kw = 5,629만원 환절기 : 212 Kw/hr x 8 hr x 54일 x 114.8원/Kw = 1,051만원 ⦁기본요금 212Kw/hr x7,220원/kw.월 x 12개월 = 1,837 만원 9,227 만원 (가동율 80%적용 : 6,814 만원)		⦁하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금 (하,동절기/환절기) 하,동절기 : 50 Kw/hr x 8 hr x180일 x 184.4원/Kw = 1,328 만원 환절기 : 50 Kw/hr x 8 hr x54일 x 114.8원/Kw = 248 만원 ⦁기본요금 50 Kw/hr x7,220원/kw.월 x 12개월 = 433 만원 2,009 만원 (가동율 60%적용 : 1,607 만원)		좌동		⦁하,동절기 : 6~8월, 12월~2월: (6개월) 환절기 : 3~5월, 9~11월(6개월) x 0.3(사용율) ⦁냉,난방시간 : 8 hr /Day 기준 ⦁사용요금 (하,동절기/환절기) 하,동절기 : 73.4 Kw/hr x 8 hr x180일 x 184.4원/Kw = 1,949 만원 환절기 : 73.4 Kw/hr x 8 hr x54일 x 114.8원/Kw = 364 만원 ⦁기본요금 73.4 Kw/hr x7,220원/kw.월 x 12개월 = 636 만원 2,949 만원 (가동율 60%적용 : 1,769 만원)
	소계 (가동률적용)	17,740 만원		8,940 만원+1200만원(연간정기관리비)		좌동		1억 0,193 만원+420만원(연간정기관리비)
합 계		1억 7,740 만원 ( 175 % )		1억 0,140 만원 (100 % / 기준 )		좌동		1억 0,613 만원 ( 105% )

※ 가스 : LNG / 사용요금: 960 원/㎥당 ((21.83 x 43.96 = 959.64 ≒ 960원/㎥당)  /  (2015년 1월 한국도시가스협회/ 시도별 도시가스요금표/ 경기도 지역 업무용 요금적용)

※ 전기 : 일반용 전력(을) - 고압A 선택I 최대부하(10:00~17:00까지) 기준임.

/ 기본요금 - 7,220원/kw.월 / 사용요금 – 하,동절기(6~8,12월∼2월) 184.4원/kw((196.6+172.2)≑2 = 184.4) , 환절기(3월∼6월),(9월∼10월) 114.8원/kw 기준임.