《붙임 2》

주제선정 및 문제점 목록

(팀명 : 너와나의 아리수)

주 제
2정수장 혼화효율 향상 방안

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ 2정수장의 응집제는 착수정 위어에서 수류식 혼화(hydraulic mixing)로 원수와 혼화됨. 효율적인 혼화가 되기 위해서는 위어 전체에 걸쳐 균일하게 주입하고, 위어 상부 30cm 이상 되는 지점에서 떨어 뜨려야 하나, 현재의 응집제 주입위치는 상부가 아닌 위어 앞부분에 위치하고 있으며, 응집제 투입부도 위어 길이 보다 짧아 균일주입이 어렵게 설치되어 있음. ○ 또한 착수정 위어에서 혼화 후 미소플록을 크게 성장시켜야 하는데 유입수로의 낙차에 의해 플록 성장이 방해받아 이에 대한 검토와 개선이 필요함. □ 선정이유 ○ 현재 혼화공정을 진단하고 적정 개선안을 도출하여 수질·공정 개선 ○ 혼화효율을 증대하여 침전지 수질을 개선하고 여과지 부하를 감소시킴 □ 문제점 ① 응집제 투입부의 위치와 길이가 부적절하여 혼화효율이 저하됨 ② 혼화와 응집지 사이에 위어가 있어 충격에 의해 플록성장이 방해받음

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 응집제 투입부의 위치와 길이가 부적절하여 혼화효율이 저하됨	- 혼화지를 착수정으로 변경하며 응집제 투입부의 부적절한 설치
② 혼화와 응집지 사이에 위어가 있어 충격에 의해 플록성장이 방해받음	- 혼화지를 착수정으로 변경한 후에도 기존 혼화시설을 존치하여 발생함

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 응집제 투입부의 위치와 길이가 부적합하여 혼화효율이 저하됨	기존 응집지 유입수로에 설치된 응집제 투입부 활용 ※ 혼화지 이전 착수정 ⇒ 응집지 유입수로
② 혼화와 응집지 사이에 위어가 있어 충격에 의해 플록성장이 방해받음	응집지 유입수로에 설치된 응집제 투입부로 이전 시 혼화지와 응집지 사이의 거리가 짧아지고 플록성장의 방해요소가 없음

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
			○

□ 주    제 : 2정수장 혼화효율 향상 방안

□ 해결방안 : 기존혼화지(착수정)와 비교혼화지(응집지 유입수로)간 혼화효율, 장·단점 등 비교 검토 후 개선안 도출

□ 달성지표

○ 기존 및 비교혼화지의 혼화강도, 수질, 장·단점 비교

○ 2정수장 현장 비교 평가 실시

□ 세부 실천계획

○ 기존 및 비교혼화지의 혼화강도, 장·단점 비교

- 추진일정 : 2015.11. ~ 12.

- 추진내용 : 유량, 온도에 따른 혼화강도(G값), 장·단점 비교

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 2명(정수과 2)

○ 2정수장 현장 비교 평가 실시

- 추진일정 : 2015.11. ~ 12.

- 추진내용

․침전수 지별탁도, TOC, 입자수 등 비교

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 3명(정수과 3)

□ 장애요인(고려사항)

○ 단락류가 발생하지 않으며, 균일 혼화가 가능한 응집제 투입위치, 혼화구조인지 검토

○ 현장 비교 테스트 시 약품 배관 막힘, 파손 주의