노량진배수지순찰점검일지

2020년 11월 07일 토요일 날씨:맑음

점 검 자			장승호	김상길	조진국	황주섭
점 검 시 간			09:50	16:20	20:15	05:00
점 검 방 법		스마트 시설물 관리 시스템을 이용한 순찰점검
구 분 점검대상	점 검 내 용		점 검 결 과
			1회차	2회차	3회차	4회차
통합제어실	○ 모뎀 등 전송상태 ○ CCTV 상태점검		양 호	양 호	양 호	양 호
전기실 변전실 (전기설비)	○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종 차단기 정상동작 상태 ○ 변압기 온도(고압Tr/저압Tr) ○ 각종 휴즈 정상상태 ○ 수배전반 문 개폐상태		양 호	양 호	양 호	양 호
			57/30	58/31	56/30	54/29
			양 호	양 호	양 호	양 호
펌 프 실 (모 터)	○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 권선 및 베어링 온도		양 호	양 호	양 호	양 호
펌 프 실 (펌 프)	○ 베어링 메탈상태 및 온도 ○ 냉각수 적정여부 ○ 그랜드 패킹상태 ○ 압력값(인입 및 토출압) 적정여부 ○ 배수펌프 작동상태		양 호	양 호	양 호	양 호
비상발전기실 (발전기)	○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 스위치 정상 위치여부		양 호	양 호	양 호	양 호
관 랑	○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 배수펌프 작동상태		양 호	양 호	양 호	양 호
소수력 발전설비	○ 발전기 동작 상태 ○ 발전기 냄새 및 이상음 상태 ○ 집함 판넬 냄새 및 이상음 상태 ○ 송전반 이상 여부		운휴 중	운휴 중	운휴 중	운휴 중
배관설비	○ 배관 및 이음부 누수여부 ○ 밸브류(인입,유출,역지) 이상 유무		양 호	양 호	양 호	양 호
환경상태	○ 건물 내-외부 청소 상태 ○ 기타 환경정리 상태		양 호	양 호	양 호	양 호
특이사항	수차발전기 운휴 중