노량진배수지(아리수올림터) 전기안전관리규정

2024. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

	목 차

1. 목 차  ……………………………………………

1

2. 전기설비 용량 및 안전관리 현황  ………

2

4. 제 1 장   총 칙  …………………………………

3

5. 제 2 장   전기안전관리 운영체계  ……………

4

6. 제 3 장   전기설비 안전관리  …………………

5

7. 제 4 장   안전관리 교육  ………………………

7

8. 제 5 장   전기사고예방  ………………………

7

9. 별 표  ………………………………………………

8

10. 별지 서식  ………………………………………

10

11. 부록(전기안전관리자의 직무에 관한 고시)  …

별지

전기설비용량 및 안전관리자 현황

회 사 명	남 부 수 도 사 업 소(노량진배수지)
대 표 자	남부수도사업소장(인)		전화 번호	02)3146-4676
소 재 지	서울시 동작구 노량진로 247 (본동 258-1)
전기설비	수전용량	7,000kVA	전 압	22,900 V
	소수력 발전용량	300kVA	전 압	22,900 V
	비상 발전용량	130kVA	전 압	380~220V
	합계용량	7,430kVA
	주 배전선로	노량진 S/S 노여 D/L	SW2-2	동작구 노량진로 247
	예비 배전선로	노량진 S/S 과연 D/L	SW2-1	동작구 노량진로 247
	책임분계점	한국전력스위치 SW2-1,SW2-2의수급지점에서 노량진배수지(가압장)측 전기설비
전기안전관리자		이 종 찬	연락처	*************
전기안전관리보조원		구 종 현	연락처	*************
		-	연락처	-

노량진배수지(아리수올림터) 전기안전관리규정

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 규정은 노량진배수지(아리수올림터) 내·외 전기설비 유지관리의 원활한 수행을 위해 전기안전관리법 제22조제6항 및 같은법 시행규칙 제30조제3항 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 규정에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리 활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 안전관리업무 수행 및 전기설비에 의한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “소유자”또는 “점유자“란 전기안전관리자가 소속된 남부수도사업소장을 말한다.

② “전기안전관리자”라 함은 전기사업법 제73조 및 같은 법 시행규칙 제40조에 의해   선임된 남부수도사업소 직원을 말한다.

③ “관련업무자”또는“직원”라 함은 남부수도사업소 노량진배수지(아리수올림터)의 전기설비를 공사,유지 및 점검 하는자를 말한다.

④ “점검”이란 전기설비의 안전성을 확보하기 위하여 전기안전관리자가 육안 또는 장비 등을 활용하여 확인·측정하는 등의 활동으로써 일상점검, 정기점검, 정밀점검 등을 말한다.

⑤ “일상점검”이란 전기설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등을 실시하여 이상  유무를 확인하기 위하여 상시점검하는 것을 말한다.

⑥ “정기점검”이란 주(월)간, 분기, 반기 등의 일정한 주기를 기준으로 전기설비 의 이상 유무를 점검하는 것을 말한다.

⑦ “정밀점검”이란 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을 통해 전기설 비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀하게 점검하는 것을 말한다.

⑧ “유지”란 개개의 전기설비가 그 본래의 형태와 기능을 갖도록 하기 위하여 상시․  점검 및 수리․보수하는 것을 말한다.

⑨ “정격전압”이라 함은 전기사용기계기구, 배선기구 등에서 사용상 기준이 되는 전압을 말한다.

⑩ “수전반”이라 함은 특별고압 또는 고압수용가의 수전용 배전반을 말한다.

“배전반”이라함은 개폐기, 과전류차단기, 계기(전류계,전압계,전력량계 등)등을    장비한 집합체를 말한다

“MCC반”이라함은 분기과전류차단기 및 분기개폐기를 집합하여 현장 가까운 곳에 시설하여 보통 모터 및 기타 설비를 제어하기 위하여 설치 한 것을 말한다.

“분전반”이라함은 분기과전류차단기 및 분기개폐기를 집합하여 설치 한 것을 말한다.(주로 각 사용처에 설치되어 전등과 전열 등 일정구역을 설정하여 전기를 공급 함)

“누전차단기”이라 함은 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하기기, 금속제 외함 등에  발생하는 고장전압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 말한다.

제2장 전기설비 안전관리

제3조(안전관리규정의 작성)

① 전기안전관리자는 시행규칙 제30조제2항제7호에 따라 전기설비의 일상점검ㆍ정기점검ㆍ정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 한다.

② 전기안전관리의 관리범위는 「한국전력공사 전기공급약관」제27조에 따른 한국전력스위치패드(노량진SW2-2)주전원선로 개폐기2차와 한국전력스위치패드(노량진 SW2-1) 예비전원선로 개폐기2차 수전지점을 기준으로 노량진배수지(아리수올림터)측 전기설비를 대상으로 한다.

1. 위 표의 측정ㆍ시험항목 중 절연내력 측정은 부분방전 측정, 코로나 측정 등 무정전 점검장비를 활용하여 점검을 대체 할 수 있다.

2. 위 표의 측정ㆍ시험항목 중 법 제11조의 정기검사 대상 설비의 검사항목과 중복되는 점검항목은 소유자 또는 점유자(이하 "소유자 등"이라 한다)와 협의를 거쳐 정기검사 합격 판정으로 대체할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 태양광발전설비, 전기저장장치, 풍력발전설비, 연료전지 발전설비, 수력발전설비, 전기자동차 충전시설에 대하여 월차 점검시 별지 제9호∼14호 서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.

④ 전기안전관리자는 공동주택 세대 내 전기설비(법 제22조제3항에 따라 대행하는 전기설비는 제외한다)에 대하여 연차 점검시 별지 제15호서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.

제4조(점검주기 및 점검횟수) 안전관리업무를 대행하는 전기안전관리자는 전기설비가 설치된 장소 또는 사업장을 방문하여 점검을 실시해야 하며 그 기준은 다음과 같다.

제5조(점검결과의 판정) 점검결과는 다음 각 호와 같이 판정한다.

1. 부적합 판정

가. 전기설비기술기준에 적합하지 않은 경우

나. 산업통상자원부장관이 정하는 고시에 위반되는 경우

2. 안전확보에 필요한 조언

가. 전기설비 설치, 운용상태가 미흡하다고 판단되거나 참고기준에 미달되는 사항이 있는 경우

나. 송ㆍ배전용 전기설비 이용규정에 적합하지 않은 경우

다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우

라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우

제6조(점검에 관한 기록ㆍ보존) ① 전기안전관리자는 제3조제2항에 따라 수립한 점검을 실시하고, 다음 각 호의 내용을 기록하여야 한다. 다만, 전기안전관리자와 점검자가 같은 경우 별지 서식(제2호∼제8호)의 서명을 생략할 수 있다.

1. 점검자

2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량

3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치, 측정치 및 그 밖에 점검 활동 내용 등)

4. 점검의 결과

5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견

② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류(전자문서를 포함한다)를 전기설비 설치장소 또는 사업장마다 갖추어 두고, 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 법 제11조에 따른 정기검사 시 제1항에 따라 기록한 서류(전자문서를 포함한다)를 제출하여야 한다. 다만, 법 제38조에 따른 전기안전종합정보시스템에 매월 1회 이상 안전관리를 위한 확인ㆍ점검 결과 등을 입력한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

제7조(법정검사 전 조치사항) ① 전기안전관리자는 법 제9조에 따라 사용전검사를 받아야 하는 전기설비가 시행규칙 제6조제3항의 사용전검사 기준에 적합한지 여부를 사용전검사를 신청하기 전에 확인하여야 한다.

② 전기안전관리자는 전기설비 소유자 또는 점유자(이하 "소유자"라 한다)가 정해진 기간 안에 법 제11조에 따른 정기검사를 받을 수 있도록 소유자와 협의하여 검사를 받도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 법 제9조에 따른 사용전검사 및 법 제11조에 따른 정기검사를 받는 경우 현장에 참석하여야 한다.

④ 전기안전관리자는 전기안전 관련 법령에 따른 검사 또는 점검을 받는 경우 검사자와 협력하여 안전을 확보하여야 한다.

제8조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 소유자에게 알려 부적합 전기설비의 수리ㆍ개조ㆍ보수 등 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 전기설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 전기설비기술기준에 적합하지 않은 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」 제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한정한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.

④ 소유자는 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항에 따라 필요한 조치를 요구하는 경우에는 이를 따라야 한다.

제9조(계측장비 교정 등)

전기안전관리자는 전기설비의 유지ㆍ운용 업무를 위해 국가표준기본법 제14조 및 교정대상 및 주기설정을 위한 지침 제4조에 따라 다음의 계측장비를 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다.

제10조(전기설비 공사에 관한 안전관리) ① 전기안전관리자는 전기설비 공사에 따른 설계도서를 검토하고, 전기설비 개ㆍ보수 및 기타 작업시 입회하여 작업지시 및 업무의 감독을 하여야 한다.

② 전기안전관리자는 전기설비 공사 시 안전 확보를 위하여 다음 각 호의 사항을 관리ㆍ감독하여야 한다.

1. 정전범위와 시간, 작업용 기계ㆍ기구 등의 준비사항 확인

2. 작업시간 및 공사구역 표지판 설치

3. 정전 중 차단기, 개폐기의 오조작에 대한 방지조치

4. 전원 투입 시 작업자 위치확인 등 안전여부 확인

5. 작업책임자의 지정과 그 책임내용 확인

6. 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행(고소작업, 추락위험작업, 화재위험 작업, 그 밖의 위험작업 등)

③ 전기안전관리자는 전기설비 공사 완료시에는 다음 각 호의 사항을 확인ㆍ점검하여야 한다.

1. 완공된 전기설비가 설계도서대로 시공되었는지의 여부

2. 공사에 사용된 모든 가설시설물의 제거와 원상복구 되었는지의 여부

3. 완공된 전기설비의 점검 및 측정 실시

제11조(전기설비의 운전ㆍ조작에 관한 안전관리) ① 전기안전관리자는 전기설비의 운전ㆍ조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다

② 전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전ㆍ조작을 할 수 없는 경우에는 제14조에 따른 안전관리 교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 갖춰야 한다.

제12조(공사계획 서류 검토)

① 전기안전관리자는 소유자가 해당설비의 설치ㆍ변경 등 공사계획을 수립할 경우 시행규칙 별표 2에 따른 공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류를 검토하여야 한다.

② 전기안전관리자는 제1항을 검토함에 있어 전기설비기술기준 적합 여부 및 산업통상자원부장관이 정하는 검사절차 또는 검사항목 등의 기준에 적합한지 여부 등을 면밀히 검토하여 이상이 있을 경우 보완 조치하여야 한다.

제13조(공사 감리) ① 전기안전관리자는 시행규칙 제30조제2항제6호에 따라 다음 각 호의 전기설비 공사의 경우에는 감리업무를 수행할 수 있다.

1. 비상용예비발전설비의 설치, 변경공사로서 총공사비가 1억원 미만인 공사

2. 전기수용설비의 증설 또는 변경공사로서 총공사비가 5천만원 미만인 공사

3. 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비의 증설 또는 변경 공사로서 총공사비가 5천만원 미만인 공사

② 전기안전관리자는 전기설비 공사가 설계도서 및 전기설비기술기준 등에 적합하게 시공되는지 여부를 확인하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 전기설비 공사 중 불합리한 부분, 착오 및 불명확한 부분 등에 대하여는 그 내용과 의견을 관련자 및 소유자에게 보여 주어야 한다.

④ 전기안전관리자는 전기설비 공사가 설계도서와 다르게 진행되거나 공사의 품질에 중대한 결함이 예상되는 경우에는 소유자와 사전협의하여 공사를 중지 할 수 있다.

제14조(안전관리 교육 및 훈련)  ① 전기안전관리자는 전기설비의 공사ㆍ유지 및 운용에 종사하는 자(이하 "종업원"이라 한다)를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전관리교육을 시행하여야 한다.

② 전기안전관리자는 필요시 종업원에 대하여 재해 및 전기사고 발생시 조치에 필요한 지도 훈련을 실시하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 제1항과 제2항에 따른 안전관리교육 실시내용을 기록하고, 그 기록서류를 4년간 보관하여야 한다.

제15조(사고 재발방지 조치) 전기안전관리자는 전기설비가 전기적 요인으로 사고 및 이상상태 발생 시에는 필요에 따라 정밀점검을 실시하고 그 원인을 밝혀 사고 재발방지에 최선을 다하여야 한다.

제16조(복장착용 및 안전장구의 사용) ① 전기안전관리자는 작업성격과 기상, 주위환경을 고려하여 작업에 지장이 없도록 적합한 복장을 단정히 착용하고 불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 한다.

② 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 자세히 알고 그 사용범위를 넘어 사용하지 않도록 하여야 한다.

제17조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 그 밖의 고압 이상 전기설비가 설치되어 있는 장소로써 위험하다고 인정되는 곳에는 소유자 등의 협조를 받아 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 설치하여야 한다.

제18조(전력수급위기대응 협조) 전기안전관리자는 전력수급위기대응 및 훈련과 관련하여 소유자에게 적극 협조를 구해 다음 각 호를 이행하여야 한다.

1. 전력수급위기대응을 위한 단전 및 절전참여

2. 비상발전기 가동 및 비상부하 운영

3. 그 밖의 전력수급위기대응 관련 정부요청사항

제3장 전기사고 대응대책

제19조(전기재해 응급조치) 전기안전관리자는 전기재해 발생을 예방하거나 그 피해를 줄이기 위하여 다음 각 호의 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 비상재해 발생 시 비상연락망을 통해 상황을 널리 알리고, 전기설비의 안전 확보를 위한 비상조치 및 지시를 하여야 한다.

2. 재해의 발생으로 위험하다고 인정될 때에는 전기 공급을 중지하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 재해 복구에 따른 전기의 재공급에 대비하여 전기설비에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

제20조(전기사고 대처요령) ① 전기안전관리자는 전기설비 사고발생 시 사고유형을 확인하고 현장으로 출동하여 다음 요령에 따라 사고별로 대처하여야 한다.

1. 정전사고

가. 정전이 확인되면 곧바로 비상용예비전원이 공급되는지 확인한다.

나. 전기설비의 이상 유무를 확인한다.

다. 전기설비점검 등을 통한 전기공급 재개에 대비한다.

2. 감전사고

가. 전원을 차단하고 피재자를 위험지역에서 대피시킨다.

나. 피재자의 의식ㆍ호흡ㆍ맥박ㆍ출혈상태 등을 확인한다.

다. 피재자의 기도를 확보하고, 인공호흡ㆍ심장마사지 등 응급조치를 실시한다.

3. 전기설비사고

가. 사고내용 청취 및 사고설비에 대하여 육안점검을 실시하여 차단기를 개방하고, 검전기를 이용하여 전기설비의 정전상태를 확인한다.

나. 사고가 발생한 설비를 중심으로 안전구역을 지정하고 표지판을 설치하여 관계자 외 일반인의 출입을 통제한다.

다. 이후 각 전기설비별 사고처리를 실시한다.

② 전기안전관리자는 전기설비 사고에 관련된 모든 참고사항을 조사하고 사고 상태를 그대로 유지하여 사고조사가 완전하고 정확을 기할 수 있도록 하여야 한다.

③ 필요시에는 한국전기안전공사 또는 한전에 연락하여 조언을 받는다.

제21조(중대사고보고) 소유자 등 또는 전기안전관리자는 법 제40조 및 시행령 제15조에 따른 중대한 사고와 전기사고가 발생한 경우 시행규칙 별지 제31호서식에 따라 한국전기안전공사에 알려야 한다.

제22조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 7월 27일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙  <제2022-128호, 2022. 7. 27.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

점검 종류별 측정 및 시험항목(규정 제7조 관련)

측 정․ 시 험 항 목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	-	△	○	△	-	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정		-	-	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
고압 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	○	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-		-	-	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	-	-	-	-	-
적외선 열화상 측정		-	-	-	△	-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	△	-	-	별지 제8호

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 고시 제3조2항에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목 예시”를 참고하여 각 사업장별 전기사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 한다.

2. 점검 및 측정기록표 양식은 고시 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.

3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

4. 정전으로 인하여 생명․안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 정기검사 결과와 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

[별표 2]

권장 계측장비 교정 및 시험주기(제9조 관련)

구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비	계전기 시험기	-
	절연내력 시험기	-
	절연유 내압 시험기	-
	전원품질분석기	-
	적외선 열화상카메라	-
범용 장비	절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁)	1
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1
	테스터기(아나로그, 디지털)	1
	접지저항 측정기	1
	적외선 온도측정기	1
	클램프미터	1
안전 장비	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압․특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

※ 참고사항

전기안전관리자는 계측 범용장비 교정 및 시험주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할수 있도록 하여야 한다.

다만 안전장구의 시험은 육안점검 등 자체적인 교정으로 할수 있다.

[별지 제1-1호 서식]

일상(일일)점검표

2023년 00월 00일 (요일)  날씨 :                              노량진배수지(아리수올림터)

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
특 고 압 수전 설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열여부 및 변색여부 ‧ 판넬내부 냄새 및 소음 상태 확인 ‧ 각종애자 및 붓싱류 균열여부 ‧ 개폐기 및 차단기 정상 작동여부 ‧ 각종 보호계전기 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상여부
변 압 기	‧ 온도상승 및 냄새 이상여부 ‧ 소음상태 및 진동상태 확인 ‧ 누유 및 흡습제 변색여부 ‧ 케이블헤드변색, 케이블 접속상태
고 압 수전 설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 기동반내부 냄새 및 소음상태 ‧ 전력용콘덴서 온도상승 이상유무 ‧ 차단기(VCB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부
저압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색,소음여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 차단기(ACB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부
정류기반 및 축전지	‧ 충전방식 적정여부(부동/균등) ‧ 축전지 단자전압 이상여부(AC/DC) ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지 외관 및 누유 이상여부
모타펌프실	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 구리스 주입여부
기타설비	. 크레인 정상작동여부 . 소방설비 정상 작동여부(수신기) . 발신기 및 감지기 상태 . 소화기 점검
특기사항

[별지 제1-2호 서식]

정기(주간)점검표

2023년 00월 00일 ~ 00월 00일                                노량진배수지(아리수올림터)

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	인입케이블	‧ 케이블헷드 접속상태,발열여부 ‧ 예비케이블 보존상태			* 육안점검
	수전차단기(VCB)	‧ 접속 상태 및 과열여부 ‧ 단자접속상태			* 육안점검
	피 뢰 기(LA)	‧ 애자균열여부 ‧ 접지선 이상유무			* 육안점검
	계기용변성기(MOF) 및 전력량계	‧ 붓싱균열 및 누유여부 ‧ 소음,발열 발생여부 ‧ 전력량계 이상유무			* 육안및온도측정기
	계기용변압기(PT)	‧ 전압의 적정여부 ‧ 소음,발열 발생여부			* 육안및온도측정기
	계기용변류기(CT)	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 균열 및 파손여부			* 육안및온도측정기
	주차단기(VCB) 및 예비차단기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부			* 육안및온도측정기
변압기	고압변압기1.2호 (22,900V/6,600V)	‧ 변압기유 적정유지여부(유면계) ‧ 소음 및 진동,누유,흡습제상태 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부			* 육안점검및계측기
	동력변압기1.2호 (6,6KV/380-220V	‧ 변압기 외관 상태 ‧ 소음 및 진동,상태 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부			* 육안점검및계측기
고압 수전 설비	진공차단기(VCB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부
	기동리액터	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 리액터 변색 및 균열여부			* 주위온도이하일것
	전력용콘덴서(SC	‧ 소음 및 온도상승여부 ‧ 누유 및 외관상태			* 육안 및온도측정기
저압수전설비	배선용차단기 (MCCB)	‧ 단자접속상태,발열 및 변색여부 ‧ 과부하 차단여부			* 육안 및온도측정기
	누전차단기(ELB)	‧ 동작시험 이상유무 ‧ 누전시 정상차단여부			* 육안점검
모타 펌프	모타,펌프, 전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 전동밸브 개폐유무 및 개도표시 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 커플링 접속상태 이상유무			* 육안점검및계측기
정류기	축전지(밧데리)	‧ 단자전압및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지외관 및 누유 이상여부			* 육안점검및계측기
감시 설비	계기,UPS	‧ 각종 지시계기 규정치 지시여부 (전압,전류,개도계,압력계,수위계) ‧ 이상시 알람 발생여부 ‧ UPS 전압 및 밧데리상태			* 육안점검및계측기
특기 사항

[별지 제1-3호 서식]

정기(월간)점검표

2023년 00월                                     노량진배수지(아리수올림터)

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	인입케이블	‧ 케이블헷드 접속상태 및발열여부 ‧ 접속부분 변색여부 ‧ 예비케이블 보존상태			* 육안점검에 의함
	수전차단기(VCB)	‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 접속 상태 및 과열여부 ‧ 단자접속상태			* 육안및온도측정기 계측기
	피 뢰 기(LA)	‧ 애자균열여부 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무			* 육안점검에 의함
	계기용변성기(MOF) 및 전력량계	‧ 접촉부 접속상태 및 발열여부 ‧ 소음발생여부 ‧ 전력량계 이상유무 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무			* 육안및온도측정기
	계기용변압기(PT)	‧ 전압의 적정여부 ‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 예비FUSE 비치여부			* 육안및온도측정기
	계기용변류기(CT)	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 균열 및 파손여부			* 육안및온도측정기
	주차단기(VCB) 및 예비차단기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부 ‧ 수동조작레바 비취여부 ‧ 소동물의 침입 흔적유무			* 육안및온도측정기
변압기	고압변압기1.2호 (22,900/6,600)	‧ 변압기유 적정유지여부(유면계) ‧ 변압기유 규격절연 온도상승여부 ‧ 소음 및 진동여부 ‧ 흡습제변색 및 누유여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부			* 육안점검및계측기
	동력변압기1.2호 (6,600/380-220)	‧ 변압기 온도상승여부 ‧ 소음 및 진동여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부			* 육안점검및계측기

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
고압수전설비	단로기(DS)	‧ 접속상태 및 과열여부 ‧ 부스바의변색여부			* 육안점검에 의함
	진공차단기(VCB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부			* 육안및온도측정기 계측기
	기동리액터	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 리액터 변색 및 균열여부			* 주위온도이하일것
	전력용콘덴서(SC)	‧ 소음 및 온도상승여부 ‧ 누유 및 외관상태			* 육안및온도측정기
	케이블,부스바, 애자류	‧ 케이블단자이완 및 이격거리 ‧ 부스바변색 및 이완여부 ‧ 애자파손 및 균열여부			* 육안점검에 의함
	보호계전기(OCR)	‧ 규정치 셋팅여부 ‧ 정상 동작상태여부및표시여부			* 육안점검에 의함
저압수전설비	차단기(ACB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부			* 육안및온도측정기
	배선용차단기 (MCCB)	‧ 단자접속상태,발열 및 변색여부 ‧ 과부하 차단여부			* 육안및온도측정기
	누전차단기(ELB)	‧ 동작시험 이상유무 ‧ 누전시 정상차단여부			* 육안점검에 의함
저압 모터 설비	저압기기(380V) 수전반,기동반	‧ 스위치위치 및 표시램프 ‧ 지시계기 규격치			* 육안및온도측정기 계측기
		‧ 적정관압 셋팅여부 ‧ 냉각 FAN 정상작동여부 ‧ 각종스위치 정상선택여부			* 육안점검에 의함
감시 설비	지시계기,UPS	‧ 각종 지시계기 규정치 지시여부 (전압,전류,개도계,압력계,수위계) ‧ 이상시 알람 발생여부 ‧ UPS 전압 및 밧데리상태			* 육안점검및계측기
정류기	축전지(밧데리)	‧ 충전방식 적정여부 ‧ 축전지 단자전압 이상여부 ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지외관 및 누유 이상여부			* 육안점검및계측기
모타 펌프	모타,펌프, 전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 전동밸브 개폐유무 및 개도표시 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 커플링 접속상태 이상유무 ‧ 구리스 주입상태			* 육안점검및계측기
기타 설비	크레인,소방설비	‧ 크레인 정상 작동여부 ‧ 소방설비 정상 작동여부 ‧ 발신기 및 감지기 상태 ‧ 소화기 상태등			* 육안점검및계측기
특기 사항

[별지 제2호 서식]

저압 전기설비 점검기록표

□ 절연저항. 누설전류 측정기록표                      점검일:

설 비 명	사용전압(V)	□절연저항(㏁), □누설전류(mA)				결 과	비 고
		기준치(㏁)	측정치(㏁)
			R-대지	S-대지	T-대지

[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하-0.2㏁, 사용전압 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁

2. 누설전류 : 1mA 이하

□ 접지저항 측정기록표

점검일:
측정대상	사용전압(V)	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결 과	비 고

[별지 제3호 서식]

고압 전기설비 점검기록표

설 비 명	점 검 구 간	절 연 저 항(㏁)							결 과	비 고
		기준치	R~S	S-T	T-R	R-대지	S-대지	T-대지
※ 절연저항측정은 MOF,PT의 중성선제거후 측정

□ 접지저항 측정기록표

설 비 명		사용전압(V)	접지선굵기	접지종류	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결 과	비 고
* 개폐기외함
* 피뢰기
* MOF외함
* PT,CT외함
* 변압기외함
* 차단기외함
* NGR(제2종접지)
특기사항

[별지 제4호 서식]

변압기 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

용량및상수	전 압(KV/V) (1차/2차)	제작회사	제작년월	제조번호	절 연 저 항(㏁)				내부점검		결 과	비 고
					기준치	1차-대지간	2차-대지간	1차-2차	유량	탭위치

□ 접지저항 측정

설 비 명		사용전압(V)	접지선굵기	접지종류	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결 과	비 고
특기사항

[별지 제5호 서식]

계전기 및 차단기 동작시험기록표

										년		월		일
계전기	계 전 기 명
	설 치 장 소
	계 전 기 번 호
	제 작 회 사 명
	제 작 년 도
	형 식
	정정탭		1 차 측
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)
	C T P T 비 율		C T			1차측
						2차측
						3차측
			P T
	결 합 차 단 기 명
	자 체 시험	최 소 동 작 치
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시 한 특 성 (%/sec)
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도		용 도
	1
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가			결 과
	1									kV ㎎KOH/ｇ
	2									kV ㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 점검결과는 ○, ×로 표기

[별지 제7호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표

측정일자		년		월	일		요일					측 정 자
상 호							구 분					측정장비
1. 측정대상 및 부위별 측정온도
측정대상
측정온도	측정부위		온 도					판 정			측정부위		온 도				판 정
						℃										℃
						℃										℃
						℃										℃
						℃
	온도차										온도차
측정대상
측정온도	측정부위(상)		온 도					판 정			측정부위		온 도				판 정
						℃										℃
						℃										℃
						℃										℃
						℃										℃
	온도차										온도차
측정대상
측정온도	측정부위(상)		온 도					판 정			측정부위(상)		온 도				판 정
						℃										℃
						℃										℃
						℃										℃
						℃										℃
	온도차										온도차
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임. 2. 종합의견
3. 판정기준
삼상비교법		5℃미만 : 적합, / 5℃~10℃미만 : / 요주의, 10℃이상 : 이상
온도패턴법		전력휴즈 접속부 :75℃이상/ 변압기 ;철심 :120℃, 애폭시: 80℃이상 - 이상 MCCB 단자:60℃이상/ 케이블(IV):60℃ 케이블(HIV):75℃ 케이블(CV):90℃이상 - 이상

[별지 제11호 서식]

안전장구 시험기록표

보관장소: 시험일 년 월 일
품 명	규 격	제 작 소	제 번	외관점검	작동시험		시 험 자	비 고
					동작전원	결 과