노량진역 환승통로 실시설계 검토의견

□ 기계분야

○ 에스컬레이터

- 준옥외형으로 설치

- 설치조건 검토 : 자재 반입ㆍ설치 조건이 양호할것으로 판단되므로 설치품 재검토 할것

○ 엘리베이터

- E/V의 카 이외의 건축물은 건축분야에 반영 할것

- 1면(전면) 투시형 적용

- 내부 CCTV 제외(E/V 내부에서 근접촬영시 과도한 개인정보의 수집ㆍ유출로 사생활 침해 우려있음)

- 전력회생장치 제외

- 에어콘 제외

○ 자동제어

- 승강설비 8대의 상태 감시와 경보 기능만 필요하므로 단순화 할 것

→ 자동제어 불필요(원격 ON/OFF는 제외하고 상태ㆍ경보 감시 반영)

ㆍ 중앙감시반, 원격제어반 불필요

○ 배수시설

- 9호선 지하2층으로 자연배수 되도록 토목공사에 반영

ㆍ E/V, E/S 피트내 배수배관을 토목공사에 반영

- 배수펌프 제외

○ 소방

- 스프링클러, 옥내소화전 설치

→ 방범셔터는 건축부문

○ 연결통로 내 청소용수용 배관, 미터기, 수도콕크 설치

□ 전기분야

○ 공사범위

- 부하 증설에 따른 수전설비 용량 검토 및 개량

- 신설 승강설비 전원공급

- 연결통로 조명 및 전열설비 등

- 전기소방공사

○ 공사예산 : 230백만원(협약시)

○ 검토의견

설계내용	검토 의견	비 고
- 설계금액 : 922,154천원	- 당초 협약시 예산과 차액(692,154천원) 확보 불가
- 수전설비 전체 개량	- 수전설비 용량 재 검토 및 증설부하에 대한 부분 개량	증액요인
- 전력간선설비공사	- 간선배선 및 부하계산서 재검토
- 전등설비공사	- 연결통로 및 계단 조도계산서 재검토
- 옥외보안등, 접지 등 기타	- 기존 설비 이용 등 재 검토 필요

□ 통신분야

○ 공사내용

- 구내통신선로 설비공사

- 방송설비공사

- CCTV 설비공사

- 케이블트레이 설비공사

○ 검토의견

설 계 내 용	검토 의견	비 고
-승강장별 일반계단 상,하에 총 8대 CCTV 배치	-승강장별 일반계단에는 상부 또는 하부에만 CCTV 배치 (CCTV 4대 및 배관배선 삭제)	-서울시에서는 지하철 건설시 승강설비가 없는 일반계단에는 CCTV를 시설치 않으며 -환승통로 감시용 카메라가 있으므로 과다한 설계로 판단됨
-엘리베이터(E/V) 내부 CCTV용 통신케이블 반영	-CCTV용 통신케이블 삭제	-서울시 지하철 E/V 내부에는 CCTV를 시설치 않음 -출입문 외부에 감시용 카메라가 배치되어 설계의 중복의 있으며, -E/V 내부에서 근접촬영시 승객의 얼굴은 물론 속옷까지 노출 등 사생활 침해 우려 있음)
-케이블트레이 커버설치	-커버 삭제	-케이블트레이 커버는 오염, 인위적 손상을 대비하여 설치하며 통상 설치하지 않음