문서번호	시설관리과-23539
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
협조	주무관
	주무관

노량진 순찰반 일일점검 일지('16.8.25)

2016. 8.

남부수도사업소

(시설관리과 기전팀)

노량진 순찰반 배수지/가압장 일일점검 일지

□점검일 2016년 8월 25일(목)날씨:맑음											□ 점검자:김종원, 오진명, 오충환 (10:00~16:00)
점검항목 시설물			배전반 및 제어패널				가압시설(모터/펌프) 압력단위 : ㎏fcm²				경보시설 (화재, 침수 등)			보안시설 (CCTV, 911 등)		유량계	수위계	관랑실			비고
			전압 전류	P L C	통신	상태	인입	토출	모터	펌프								밸브	배관	누수
노량진배수지 (110,000톤) 가압장 (1250hp×6대) (970hp×4대)			23.5kV	○	○	○	0.4	4.3	○	○	화재		○	cctv 13개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 2개소	○
			83(A)
											배수 펌프		○	911	○
대방배수지(60,000톤) 가압장 (75hp×2대)			397(V)	○	○	○	0.3	2.0	○	○	화재		○	cctv 8개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 2개소	○
			44(A)
											배수 펌프		자연배수	911	○
상도배수지 (30,000톤) 가압장 (20hp×2대) (100hp×2대) (150hp×3대)			399(V)	○	○	○	0.5	5.8	○	○	화재		○	cctv 6개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 1개소	○
			158(A)
											배수 펌프		○	911	○
금천배수지 (30,000톤) 가압장 (100hp×3대)			403(V)	○	○	○	0.6	3.8	○	○	화재		○	cctv 6개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 2개소	○
			112(A)
											배수 펌프		자연배수	911	○
독산배수지 (22,000톤)			383(V)	○	○	○	-	-	-	-	화재		-	cctv 4개소	○	○	○	○	○	○
											침수		-	방송 2개소	○
			2(A)
											배수 펌프		-	911	○
선우배수지 (6,000톤)			400(V)	○	○	○	-	-	-	-	화재		-	cctv 1개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 1개소	○
			2(A)
											배수 펌프		자연배수	911	○
봉현배수지 (2,500톤)			385(V)	○	○	○	-	-	-	-	화재		-	cctv 2개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송 1개소	○
			5(A)
											배수 펌프		○	911	○
법원가압장 (20hp×2대)			395(V)	○	○	○	4.5	5.6	○	○	화재		○	cctv 2개소	○	○	○	○	○	○
											침수		○	방송	-
			16.5A
											배수 펌프		자연배수	911	-
■ 특이사항 및 정비(조치)내용												○ : 정상 및 양호, △ : 점검필요, X : 정비시급
	○	추석명절대비 기전시설물 순회 점검
		- 독산배수지, 대방배수지, 상도배수지 수위계 및 전송설비 점검결과 수위계 2개소 교체필요
		․ 독산 2지 기계식수위계, 대방 1지 초음파수위계 ※ 붙임 사진참조
	○	기타 시설물 특이사항 없음

□ 독산배수지
◦ 독산배수지 감시반 점검시 : 2지 초음파/기계식(수위계 2중화) 중 기계식 4.96m로 편차 발생 ◦ 현장 확인결과 기계식 레벨 트랜스미터 레벨 추 고정부위 노후로 분리된 상태 교체필요 ◦ 개선책 : 감시반 화면에 초음파, 기계식 동시 표기

□ 대방배수지 ◦ 1지 초음파수위계 항 청소시 일정 수위 이하 감지 안됨현상 - 오동작 등 항 청소 등 수위 조정시 사고 위험 존재로 교체 필요
1지 비정상 수위계 트렌드 (항청소 수위 조정시 2m이하 수위 감지안됨 현상)	2지 정상 수위계 트렌드 (청소시 수위조정)

끝.