□  주요 불량내용

대상명	위 치	용도	지적사항	화재안전기준 및 법령
노벨2빌딩	강남구 선릉로131길 8 (논현동111-13)	복합 건축물	자동화재탐지설비 다음사항 불량 - 수신기R형 상 장애표시 : SVP 감지기A(지하4층) - 수신기R형 상 감시표시 : S/P 보조펌프 T/S(지하5층) - 감지기 미설치(누락) : 지상1층 노벨약국 내부 - 감지기 탈락 : 주계단 옥상 연기감지기	자동화재탐지설비 NFSC 203