점검결과(노벨2빌딩)

소방시설		점 검 결 과 내 용	관련법규
소화설비	옥내소화전	1. 소화전 주펌프 압력스위치 작동불량(교체요함.)	NFSC 102 제 5 조
	스프링클러	1. B4층 E/V홀내 프리액션밸브 기동용감지기 A,B회로 각1개씩 설치요함.	NFSC 103 제 9 조
경보설비	자동화재 탐지설비	1. 다음 장소는 발신기 경종불량으로 교체요함. - 5층 2번계단 앞 발신기 2. 다음 장소는 발신기 위치표시등 불량으로 교체요함. - 5층 2번계단 앞 발신기 - B1층 2번 발신기	NFSC 203 제 8,9조
피난설비	유도등	1. 다음 장소는 유도등 점등불량으로 보수요함. - 6층~5층 계단통로유도등 - 3층 비상계단 출입구 피난구유도등 - 2층~1층 비상계단 계단통로유도등 - 1층 주계단 출입구 피난구유도등 2개 - 1층 흑돈연가 주출입구 피난구유도등 - 1층 비상계단쪽 출입구 피난구유도등 2개 - B3층 2번계단 전실 출입구 피난구유도등 - B5층 발전기실 출입구 피난구유도등	NFSC 303 제 5 조
소화활동	특별피난 계단 제연	1. B1층 주계단 전실 감지기 열감지기로 설치되어 적응성 불량 (차동식감지기⟶연기감지기로 교체요함.) 2. B4층 1번 계단 전실 연기감지기 감지부 탈락상태로 부착요함.	NFSC 501A 제 17 조