노숙인시설 특정감사 소방시설 합동점검 결과 지적사항

▢ A시설

연번	지적사항	비고
1	수신기 예비전원 전압불량	소화시설 경보설비 피난설비
2	자동화재 속보설비 재녹음 요망
3	계단통로 유도등 점등불량
4	주방 정온식 감지기 탈락
5	유도등 점등 장애
6	건물 우측 측면 2층(20㎡) 불법건축물 사용

▢ B시설

연번	지적사항	비고
1	자동화재탐지설비: 미설치	소화시설 경보설비 피난설비
2	스프링클러설비: 미설치
3	피난구유도등, 통로유도등: 미설치
4	피난기구(구조대): 미설치
5	자동화재속보설비:미설치
6	전층 불연화 미설치(방염해당)

▢ C시설

연번	지적사항	비고
1	계단 통로 내에 소화기 위치표지 탈락	소화시설
2	교육장내 소화기 위치표지 탈락	소화시설
3	출입구 소화기 위치표지 탈락	소화시설
4	시각경보기 설치높이 조정(2~2.5m)	경보설비
5	생활인(작은 방) 내에 자동식 감지기 위치 이탈	경보설비
6	옥상 계단 통로 유도등 방향수정	피난설비
7	지하1층 비상구 통로 유도등 피난 유도등으로 교체설치	피난설비