노후소화기(가압식) 안전관리 요령

� 소화기 구분

가압식 소화기(지시압력계 없음)            축압식 소화기(지시압력계 있음)

� 분사 원리

핀제거 ⇨ 손잡이 조작 ⇨ 가스용기 가격(격침형) ⇨ 용기 내부로 가스압력(13 ~ 16 kg/㎠)이 분출 ⇨ 소화약제 방출

� 사고 원인

본체용기의 부식＞ 캡의 이완이나 손상＞ 해체과정 중 무리한 분해

본체용기 부식	캡의 이완이나 손상	분출구 막힘

� 수거 절차(생산자 책임 재활용)

폐기조건부 구입 : 안전관리자 점검⇒관계인 구입⇒구입처 이송⇒제조업체

수집거점제(미관리대상) : 소방서⇒소방서․안전협회 수집(1Ton)⇒제조업체

※ 자율 권고 교체 주기 : 8년

� 협조사항

소화기는 1회 사용이 원칙, 소화기 분사시 안전사고예방을 위해 노후소화기 교체에 적극 협조바랍니다.