	노후소화기(가압식소화기) 폐기·교체 안내문

□ 가압식소화기 사고사례

• 여수시 남산동 조선소내에서 가압식소화기로 불을 끄려는 순간 소화기가 파손되면서  1명 중태(2013.9.16)

• 영등포구 영등포7가 소재 유압공장에서 가압식소화기로 불을 끄려는 순간 부식된    소화기의 하단 부분이 파손되면서 사망사고 발생  (2013. 8.22)

• 충북 청원군 고물상에서 가압식소화기 분해하던 직원 사망 (2011. 6.3)

• 경북 울주군 소재 화학공장에서 소방훈련을 하던 직원이 가압식소화기 안전핀을 뽑고 레버를 누르는 순간 아랫부분이 터지면서 사망사고 발생 (2001. 3.28)

• 성동구 하왕십리 소재 고물상에서 분말소화기를 분해하던 종사자 사망 (1988. 5.24)

□ 가압식소화기의 문제점 ❍ 1999년도 이후 생산되지 않고 있어 현재 비치되어 있는 가압식 분말소화기의 대다수가 노후화(안전성 저하) ❍ 습기가 많은 장소에 비치하는 경우 소화기 하단 부분이 부식되어 고압의 가스압력에 의해 파열사고 우려 ❍ 외관상 소화기 정상 작동여부 확인이 어려움 (소화기를 뒤집어서 내부 소화약제 응고여부 확인)	축압식소화기 가압식소화기
□ 가압식소화기 구분법 - 가압식 소화기 : 압력게이지 없음 - 축압식 소화기 : 압력게이지 있음

□ 노후소화기 폐기(교체)방법

❍ 소방안전관리자가 있는 대상 : 소방안전관리자가 소화기 자체점검 후 교체 후 폐기

❍ 그외 대상 : 관계자가 소화기 자체점검후 교체 후 폐기

□ 기타 안내사항

❍ 안전사고 예방을 위해 노후된 소화기는 즉각 교체될 수 있도록 적극 협조 바랍니다.

❍ 노후소화기 폐기 후 관련법령에 맞게 적합하게 신규 소화기 구매 (축압식 소화기) 설치

❍ 소화기 수거․정비 지원센터 운영 : 강동소방서 예방과 (☏471-0119)

❍ 소화기 신규 구매시 노후소화기 폐기조건부로 구입하여 교체

※ 소화기 자율 권고 교체 주기 : 8년

강 동 소 방 서

	노후소화기(가압식소화기) 안전관리 요령

□ 분말소화기란

- 분말소화기에는 축압식소화기, 가압식소화기(현재 단종)가 있으며 축압식소화기는

압력계가 부착되어 있으며, 가압식소화기는 압력계가 없음

축압식 소화기(지시압력계 있음)	가압식 소화기(지시압력계 없음)

□ 가압식소화기 사고원인

- 본체용기의 부식＞ 캡의 이완이나 손상＞ 해체과정 중 무리한 분해

본체용기 부식	캡의 이완이나 손상	분출구 막힘

□ 소화기의 사용요령

- 소화약제가 방출되는 시간은 20초 정도 - 분말은 밀가루 같은 먼지가 많이 날려 눈, 코에 들어가면 맵다 - 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립시다. - 바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 합시다.