상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	노후 모터펌프 성능진단 결과 통보

1. 기술진단과-4688호(’17. 7. 6.)와 관련입니다.

2. 내용연수가 경과되어 노후된 낙성대가압장 및 방배가압장 모터펌프에 대한 운전효율 진단 결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 성능진단 결과

가. 진단개요

- 기간 : 2017. 6. 28. ~ 6. 29.

- 대상 : 6대 (남부 낙성대 1~3호, 강남 방배 4호, 6~7호)

- 기관 : 생산부 기술진단과 에너지진단팀

- 방법 : 열역학적 측정방법에 의한 운전효율 진단

나. 진단결과 : 세부 사항은 붙임 결과 보고서 참조

효율구분	낙성대			방 배
	1호	2호	3호	4호	6호	7호
금회 진단	76.9	79.7	77.5	82.4	78.3	85.1
’10년 진단	80.3	81.5	79.7	75.9	84.7	81.7
정격 효율	78	78	78	85	87	87

다. 향후 조치사항

- ’10년 진단결과 보다 효율이 저하된 낙성대 1~3호와 방배 6호는                  분해 점검․정비를 통해 운전효율 개선방안 마련 시행

붙임 : 가압장 노후펌프 효율진단 결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
주무관			시설관리과장			시설안전부장
협조자
시행	시설관리과-6148	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개