문서번호	급수운영과-22406
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
협조

노후 상수도관 정비계획 보고

(대치동 1005-4 ~ 1005-5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.   11.

노후 상수도관 정비계획 보고

강남구 대치동 1005-4 ~ 1005-5 주변 노후 상수도관(회주철관)을 내식성관으로 교체공사 시행하여 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

※현장실정보고서[이준(급수)13-15](2015.09.09.)-노후관보고

상수도관 현황

위  치 : 강남구 대치동 1005-4 ~ 1005-5

관  종 : 1986 / CIP(회주철관) (GIS상 1986/DCIP)

구경 및 연장 : D=100mm, L=80m

급수현황

- 수계 : 암사직송(향후 서초배수지수계)

- 표고 : 31m ~ 25m

보고 내용

***********대치동 1005-4 ~ 1005-5****************************************************************************.

적수 및 누수발생 가능성이 있는 노후 상수도관을 내식성관으로 정비하고, 소블록의 배관망 형성 및 급수공급 확대를 위하여 구경은 확대(D=100→150mm) 부설함이 타당하다고 판담됨.

위치도

1986/CIP/100mm

→ DCIP/150mm

조치 계획

상기 보고내용에 의거 「2015년 개포1동외 14개동 상수도공사」 계약업체인 성원건설에게 상수도관 정비공사를 작업지시하고자 함.

- 공사개요 : D=150mm, L=80m

- 소요예산 : 12백만원[자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비-노후상수도관(배급수관)정비]