노후 소화기(가압식 중점) 폐기교체 안내문

	《사고사례》
• 영등포구 영등포7가 소재 유압공장에서 가압식 소화기로 불을 끄려는 순간 부식된 소화기의 하단 부분이 파손되면서 사망사고 발생 (2013. 8.22) • 경북 울주군 소재 화학공장에서 소방훈련을 하던 직원이 가압식 소화기 안전핀을 뽑고 레버를 누르는 순간 아랫부분이 터지면서 사망사고 발생 (2001. 3.28) • 충북 청원군 고물상에서 가압식 분말소화기 분해하던 직원 사망 (2011. 6.3) • 성동구 하왕십리 소재 고물상에서 분말소화기를 분해하던 종사자 사망 (1988. 5.24)

□ 노후소화기의 문제점

❍ 1999년도 이후 생산되지 않고 있어 현재 비치되어 있는 가압식 분말소화기의 대다수가 노후화(안전성 저하) ❍ 습기가 많은 장소에 비치하는 경우 소화기 하단 부분이 부식되어 고압의 가스압력에 의해 파열사고 우려 ❍ 외관상 소화기 정상 작동여부 확인이 어려움 (소화기를 뒤집어서 내부 소화약제 응고여부 확인)

□ 노후소화기 폐기(교체)방법

❍ 소방안전관리자가 있는 대상 : 소방안전관리자의 소화기 자체점검 후 폐기(교체)

소방안전 관리자 시설점검	⇨	대상 ․ 확인 선별	⇨	관계인구입 (판매․제조)	⇨	구입처에서 이송	⇨	일괄폐기 (제조업체)

❍ 소방안전관리자가 없는 대상 : 관할소방서 소화기 수거ㆍ정비 지원센터를 통한 폐기(교체)

소방서 확인점검	⇨	대상 ․ 확인 선별	⇨	폐기조건 구입유도	⇨	소방서수집 (1ton)	⇨	일괄폐기 (제조업체)

※ 소화기 수거․정비 지원센터 운영 : 구로소방서 예방과 검사지도팀(☏2685-4119)

□ 기타 안내사항

❍ 노후소화기 폐기시 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5에 적합하게 소화기 설치 (축압식 소화기로 교체)