문서번호	급수운영과-5289
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
협 조	현장민원과장
	시설관리과장
	기전팀장
	주무관
	주무관
	주무관

노후 옥내 공용급수관 교체

아파트 직결급수 추진계획

2015.  4.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

노후 옥내 공용급수관 교체

아파트 직결급수 추진계획

물탱크 급수방식으로 급수 중인 아파트 중 옥내급수관 교체 완료한   아파트에 대하여 직결급수를 추진하여 깨끗한 아리수를 수도꼭지     까지 공급함으로써 음용률 향상에 만전을 기하고자 함.

[관련근거]

- 노후 옥내급수관 기 교체아파트 직결급수 추진계획 알림 : [급수계획과-2229(′15.4.3)]

□ 「노후 옥내급수관 기 교체아파트 직결급수 추진관련」 수도사업소 검토회의 결과 보고 : [급수계획과-2196(′15.4.2)]

- 「직결급수 적용기준」 가이드라인 : [급수계획과-21301(′15.2.26)]

Ⅰ		추진대상

관내 아파트 현황

(단위 : 단지)

구 분	총아파트수	적용대상	검토대상	비 고
계	579	176	9	○ 적용대상 - 연간최소동수압 : 2.0㎏f/㎠ 이상 - 인입급수관유속 : 2.0m/s 이하 - 공동주택 20층 이하, 400세대 이하 ○ 검토대상 : 적용대상중 옥내급수관 교체아파트
송파구	279	51	7
강동구	300	125	2

※ 붙임-1 내역 참조

검토대상 중 선정 : 5개 단지

구 분	계	송파구	강동구	비 고
검토대상	9	7	2
직결가능	5	3	2	송파 : 풍납미성, 거여보화2차, 가락한신 강동 : 길동우성1차, 명일현대
제외대상	4	4	-	불가능 : 문정현대, 송파미성, 가락현대6차, 가락현대

※ ′07~′14년 옥내급수관(공용배관)교체 아파트 9개 단지 검토

□ 직결급수 불가능(4개 단지) 내용

- 배․급수관 관경 차이(2단계) 미확보 : 2개 단지 (문정현대, 현대6차(가락동))

- 우회 배관공사 관련 기계실 협소     : 1개 단지 (송파미성)

- 옥내급수관(공용배관) 미개량        : 1개 단지 (가락현대)

′15년 노후 공용급수관 교체 지원 대상중 : 3개 단지

구 분	계	송파구	강동구	비 고
지원대상	8	4	4	송파 : 오금대림, 한강극동, 풍납현대, 풍납극동 강동 : 삼익그린11, 삼익가든, 둔촌현대3, 현대플라자
조사대상	3	-	3	강동 : 삼익그린11차, 둔촌현대3차, 천호현대프라자
조사결과

※ 붙임- 1 내역 참조

Ⅱ		가압직결 가능여부 기준 및 효과

가능여부 기준 등

	요 약
가압직결급수는 아래 가항과 나항을 동시에 만족할 경우에 가능. 배수지 부스터 펌프(저수조 우회) 옥상물탱크 지하저수조 펌프 (가압직결 급수 개념도) 가. 급수구역 조건 1) 분기 지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0㎏f/㎠ 이상 2) 인입 급수관 유속 : 2.0㎧ 이하 나. 건축물 조건 1) 건축물이 배수지 급수구역에 위치하고 있고 20층 이하, 400세대 이하 공동주택 주상복합건축물의 경우 상가와 분리되어 있는 공동주택 (단, 위 “가”의 급수구역 조건을 만족하는 신규아파트는 급수량 부족이 발생되지 않을 경우 세대수 조정 가능) 2) 배․급수관 분기관경 차이 2단계 이상 (예 : 배수관이 φ200㎜일 경우 급수관은 φ100㎜ 이하) ○ 급수관을 분기할 수 있는 배수관은 φ100㎜ 이상 ※ 직결급수용 가압장치는 시설관리과 기전팀에서 검토 처리하여야 한다. [ 붙임 참조 :「 직결급수적용기준」가이드라인 (급수계획과-1301(‘15 2.26))

	가압직결급수 적용 예
(기존건물 적용) (신축건물적용) (역류방지밸브 설치) 가. 직결급수를 시행하는 건축물에 대해서는 역류에 따른 수돗물의 오염 등을 방지하기 위하여 주계량기 및 호별 계량기 후단에 역류방지밸브를 설치. 나. 역지밸브의 설치위치는 역지밸브의 이상유무 점검 또는 유지보수가 용이한 장소의 수도계량기를 경유한 쪽에 설치. 급수전 지수전 도로 배수관 급수전 사유지 계량기 역지밸브 급수전 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F P 계량기 역지밸브 M M 순직결급수 역지밸브 설치 가압결급수의 역지밸브 설치

전환 효과

□ 수도꼭지의 잔류염소(0.05㎖/L) 증가, 탁도(0.03NTU) 감소

□ 전력사용량 약 30% 저감 예상 등 (경제성 분석중 – 본부)

- 2014년 시범 전환 사업 후 수질검사 결과

시범직결 아파트명	잔류염소(mg/L)		탁도(NTU)		비 고
	직결 전	직결 후	직결 전	직결 후
답십리 동아APT	014	0.20(증0.06)	0.14	0.11(감0.03)	11.25 완료
거여 6단지 APT	0.10	0.14(증0.04)	0.20	0.17(감0.03)	12.25 완료

Ⅲ		추진계획

1		노후 공용급수관 기 교체 아파트

추진대상 : 5개 단지 (송파구 3, 강동구 2) – 직결 가능 기준 적합아파트

연번	구, 동	아파트명	세대수 /층수	인입수압 (㎏/㎠)	담당자	관리자의견	비 고
1	송파, 풍납동	풍납미성	275/11	3.5	최지영	부정적	광암
2	송파, 거여동	보화2차	48 / 6	3.7	이덕규	-	거마
3	송파, 가락동	가락한신	256/15	3.0	조봉구	부정적	광암
4	강동, 길동	길동우성1차	162/ 9	3.4	양봉우	-	길동
5	강동, 명일동	명일현대	226/15	3.5	함인석	부정적	길동

※ 관리자 의견은  가능여부 조사 시 확인 사항임

추진방법 (기간 :′15. 4.13. ~ 12.30.)

□ 과별 총괄담당자 와 지역담당자 등으로 합동 추진반 구성

지원반										추진1반				추진2반
이경재 송종범		김철영 (현장민원과)					기전팀 (시설관리과)			김용현(송파구)				권기섭(강동구)
								업무지원, 홍보, 추진 조치
황대룡, 김재홍, 김종식 김응태, 김용곤, 왕해용										김자영, 조봉구 이덕규, 최지영				함인석, 양봉우 윤기영, 이혜진

- 지원반 주요업무

․ 기전팀 : 직결급수용 가압장치(모터 펌프 등)검토 및 현장 홍보 지원

․ 김철영(현장민원과) : 노후 공용급수관 교체지원 시 가압직결급수 홍보,  가압직결 시행 시 업무지원 및 자문

․ 이경재, 송종범 등 : 직결급수 시행, 현장급수운영 등 현장 및 업무지원

□ 세부추진 일정

- 홍 보 : ′15.4.13 ~ 5.30(2개월)

․ 1차 : 해당 아파트를 추진반에서 직접방문 전반적인 상황조사 및 홍보

□ 현장 전환 방안, 문제점, 관리실 의견, 입주자회의 일정을 파악

․ 2차 : 입주자회의 시 방문시 시공사례 효과 등 홍보 – 지원반 동행

□ 전환비용 자문, 요구의견 청취, 전기요금 절감, 수질 안내

□ 2차 홍보 결과 사업소 해결이 어려운 사항 발생 시 본부 주관부서 건의 등

※ 방문 전 안내문 및 방문 예정 공문 발송 (′15년 교체지원 대상 포함)

※ 필요시 사업소장, 과장 현장 방문 홍보

- 추진 및 지속 설득 : ′15.4.30 ~ 12.30.

․ 긍정적인 아파트를 대상으로 우선 추진토록 하며

․ 부정적인 곳은 추진반 및 사업소 간부로 하여금 꾸준히 설득 추진

2		′15년 노후 공용급수관 교체 지원 대상

추진대상 : 3개 단지 (송파구 대상외 1, 강동구 3)

연번	구, 동	아파트명	세대수 /층수	담당자	조사결과	비 고
1	강동, 명일동	삼익그린11차	152/15	함인석
2	강동, 둔촌동	둔촌현대3차	160/12	이혜진
3	강동, 천호동	천호현대프라자	112/13	양봉우
대상외	송파, 풍납동	풍납극동	415/15	최지영		광암수계 저지대

□ 직결급수 가능 조건 20층이하, 400세대이하  조사대상 선정

※ 풍납그동 아파트는 대상외이나, 수압 양호 지역으로 별도 조사 예정

※ 붙임-1 내역 참조

추진방법 (기간 :′15. 4.13. ~ 12.30.)

□ 추진반 현장 조사 및 홍보  – 4.24일까지

- 별첨 양식에 의거 조사 및 홍보(저수조 유입전 배관 가능여부, 비상발전시설)

□ 조사결과 현장민원과 통보 및 추진대상 선정 – 4.30일까지

□ 집중홍보 및 설득  – 5.30일까지 (현장민원과 및 지역과 합동)

- 지원관련 아파트관리자 등 내방 시, 직원 현장방문 시 양과 합동 홍보

3		예상 되는 문제점 및 대책

전환 추진 시

□ 전환 후 전기요금 절감 등에 대한 홍보는 가능하나, 전환으로 추가  되는 비용 지원 요구시

- 노후 공용급수관 교체 시 지원해준 사항 안내

□ 부스터펌프 등 관련 자료에 대한 현황자료 없음

- 기전팀 직원(기계) 현장 방문 시는 답변이 가능하나 지역담당은 어려움

□ 본부 주관부서에 대체로 많이 사용하는 부스터펌프 발췌 배포 요망

전환 후

□ 탁수 및 예고가 불가능한 단수 발생 시 피해 보상

- 누수피해, 철개로 인한 사고의 처리와 같이 보험처리 할 수 있도록 조치 요

□ 주 계량기(대형) 계측량 정밀도 향상 필요

- 주 수도계량기 검침 아파트는 직결급수로 인한 불감량이 많이 발생 할 것으로 예측 되어 이에 대한 보완 필요한 실정임

□ ′99.10월이후 50세대 이상은 주 계량기 만 설치

․ 생활형태가 다양하고 동시 물 사용시간이 일정치 않으며 싱크대나, 화장실 등 소량 사용 시 계측불감 예상

※ 서울시 수도계량기 최소유량 (허용오차이내에서 계량할 수 있는 최소 유량)

☞ 15㎜ : 0.016㎥/h,  80㎜ : 0.5㎥/h, 150㎜ : 2.5㎥/h

Ⅳ		행정사항

본부(급수계획과) 및 관련부서에 추진계획 보고(통보)

대상아파트에 홍보 및 방문안내 공문 발송

추진일정에 따른 현장 방문 실시

□ 2015년 지원대상은 4.24일까지 기일엄수 조사자료 제출

(현장담당자 → 총괄담당자)

수질 관리를 위한 사전 수질 검사 요청

□ 전환 전 동별 5층 이상 1개소 및 최상층 1개소 수질검사

추진실적 보고 양식에 의거 매월 5일까지 본부 보고

□ 시설관리과는 매월 5일 오전 12시까지 급수운영과 제출

붙임 : 1) 추진대상 1부.

2) 직결급수 전환 보고 양식 1부.

3) 15년 노후공용급수관 교체지원 대상 가압 직결급수조사 양식 1부.

4) 직결급수 홍보안내문 1부.

5) 고층아파트 직결급수 추진 참고자료 1부.

6) 직결급수 적용기준 가이드라인 1부

7) 직결대상 조사 결과표(기 교체) 1부 . 끝.