문서번호	배수과-3041
결재일자	2018.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『은평구 녹번동 1-1, 1-2 재개발구역』 배수관 분기승인 검토 보고

2018. 4.

급 수 부

[배수과]

『은평구 녹번동 1-1, 1-2 재개발 구역』

배수관 분기승인 검토 보고

은평구 녹번동 53번지 일대 녹번제1-1 및 제1-2 주택재개발정비사업 구역 내 인입급수를 위한 배수관 분기승인을 검토하고 그 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 서부수도사업소 시설관리과-7211호(2018.4.2.)

『분기승인 요청(녹번동 재개발구역 급수공급)』

Ⅰ		재개발 현황

□ 현황

구 분	녹번제1-1구역	녹번제1-2구역
위 치	***************	***************
시행자	*****************	*****************
세대수	*****	*******
근린생활시설	******	********************
저수조 표고	***	********
저수조 용량	****	**********

□ 위치도

☞ 위치도

Ⅱ		급수운영 현황

□ 재개발 구역 급수실태

○ 급수운영 계통

강 북 정수센터	⇒	북악터널 배수지	⇒	홍 은 배수지	⇒	녹 신 가압장	⇒	급수구역 녹번동, 응암1동 일부

○ 녹신가압장 급수현황

수 계 (배수지)	상수도관		급수현황			비 고
	관경 (관종)	부설년도	지 역	세대수 (인원)	공급량 (㎥/일)
강북정수장 (홍은배수지)	D300 (DCIP)	2017년	은평구 녹번동,응암1동일부	2,852 (8,556명)	2,700	배수관

○ 녹신가압장 시설현황

위 치	펌프현황				비고
	마력	대수	양정	토출량
은평구 녹번동 280-2	60HP	2대	35m	4.3㎥/min

Ⅲ		관계자 회의개최

□ 현장합동 점검

○ 일  시 : ’18. 4. 5.(목) 10:30

○ 장  소 : 녹번제1-1구역 배수관 분기부

○ 참석자 ┍ 본부 급수부 : 배수과

┕ 수도사업소 : 서부수도사업소 담당 및 직반장

○ 내  용 : 홍은배수지 배수관 분기(900mm/400mm) 가능여부 및 향후 녹신가압장 급수체계 개선사항 검토

Ⅳ		분기승인 검토

□ 배수본관 급수운영 검토

○ 분기하고자 하는 배수관 D900mm는 불광터널배수지 수계 확인

- 녹신가압장 앞 홍은배수지와 불광터널 배수지 경계밸브(D900mm) 차단확인

○ 재개발구역 급수수계를 당초 녹신가압장(홍은배수지)에서 불광터널배수지 수계로 전환하여 공급

○ 배수관 D900mm에서 분기 시 불광터널배수지 및 배수관 급수운영 지장없음

- 불광터널배수지(90,000㎥)의 일 최대급수량 99,721㎥/일

- 재개발구역(2,257세대) 급수 시 일 급수량 2,500㎥/일 공급

- 재개발구역 급수 시 일 최대급수량 102,221㎥/일, 체류시간 21.1hr 적정

○ 수계전환 시 녹신가압급수구역 축소에 따른 공급량 감소로 향후 녹신가압장 급수체계 개선 필요

- 현재 공급량이 재개발 전 공급량보다 현저히 감소함

․재개발 전 공급량(2,700㎥/일) → 현 공급량(1,100㎥/일)

․응암1동 2,3번지 일대 재개발 추진중으로 재개발 후 급수수계 전환예정(녹신가압 수계 → 불광터널배수지 수계)

□ 배수지관 급수운영 검토

○ 불광터널배수지 배수관(D900mm)에서 D400mm 분기

○ 현재 녹번동 북한산푸르지오아파트(1,230세대) 및 1-44번지 일대는 녹신가압장 급수라인(D300mm)으로 공급중

○ 녹신가압장 급수라인(D300mm)과 불광터널배수지 급수라인(분기관D400mm)을 연결하여 비상공급관로로 활용

Ⅴ		향후계획

○ 분기검토 결과 급수운영에 지장이 없어 900mm/400mm 분기승인하고 이를 해당부서에 통보코자 함.

○ 녹신가압장 급수구역 축소에 따른 공급량 감소로 인한 펌프개량 등 향후 녹신가압장 급수체계 개선의 종합적 검토 후 가압장 운영을 추진토록 해당부서에 통보코자 함.  끝.