붙임1		녹조 대응 정수장 준비실태 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명
소 재 지	(Tel : )
시설용량(㎥/일)		취 수 원
고도처리공정 도입 여부(공정)

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
취수원 녹조 대응 여부	① 취수원 조류차단막 설치, 선택취수 가능 여부 * 조류차단막 설치 또는 선택취수 가능시 : 우수, 미설치, 선택취수 불가 : 미흡				조류차단막 ( ) 선택취수 ( ) 통합취수 ( ) (취수장명: ) *해당사항 체크(□)
	② 취수원 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 모니터링 적정 여부 * 측정장비 보유, 하절기 냄새물질 주기적 분석 등 모니터링 실시 : 우수 * 모니터링 미실시 : 미흡
표준정수처리 대응	① 중염소 설비1) 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장, 미설치시 : 미흡 1) 중염소 전용 투입 설비 설치 또는 전→중염소 전환 설비
	② 분말활성탄 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡
	③ 분말활성탄 비축량
	- 보유일수(최대 투입율 기준)	일
	- 보유일수(평균 투입율 기준)	일
	- 비축량 적정 여부 * 평균 투입율 기준 30일분 이상 : 우수 * 평균 투입율 기준 10일분 이상 : 양호 * 평균 투입율 기준 10일분 미만 : 미흡
고도정수처리 적정운영여부	① 입상활성탄 성능 유지 * 최근 1년 이내 흡착성능(요오도흡착력, 메틸렌블루탈색력 등) 확인 : 우수 * 흡착성능 미확인 : 미흡
	② 입상활성탄지 및 오존설비상시 가능 여부 * 상시가동 : 우수, 간헐적 가동 : 양호, 미가동 : 미흡
	③ 오존 설비(발생기, 배오존 처리 장치, 접촉지 등) 정상 가동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡

* 고도정수처리시설이 도입된 정수장 중 중염소설비, 분말활성탄 설비, 분말활성탄비축량 등을 비상용 등으로 확보 중인 경우에는 추가 기재

3. 특기사항

4. 점검자 의견

2024 .      .     .

점검자  소속         직급        성명       인

소속         직급        성명       인

점검표 검토자  소속         직급        성명       인