붙임2		녹조 대응 정수장 준비실태 사전 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명	강북아리수정수센터
소 재 지	경기도 남양주시 고산로 171 (Tel : 02-3146-5860)
시설용량(㎥/일)	표준 1,000,000 (고도 720,000)	취 수 원	하천수
선택취수 가능 여부 (취수방법)	-	고도처리공정 도입 여부 (공정명)	AOP+GAC

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡	O
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡	O
설비 운영관리 적정성	① 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡	O
	- 염소 설비	O
	- 오존 설비	O
	- 분말활성탄 설비	O
	② 정수약품 최대 투입율(㎎/L) * 자료 있음 : 우수, 자료 없음 : 미흡	O
	- 염소(전/중)	O
	- 오존(전/후)	O
	- 분말활성탄	O
	③ 분말활성탄 비축량				고도설비 운영
	- 보유일수(최대 투입율 기준) * 30 ppm 기준으로 작성	일
	- 보유일수(평균 투입율 기준) * 10 ppm 기준으로 작성	일
	- 비축량 적정 여부 * 평균 투입율 기준 30일분 이상 : 우수 * 평균 투입율 기준 10일분 이상 : 양호 * 평균 투입율 기준 10일분 미만 : 미흡				비상시 투입을 위해 30ton 비축

3. 특기사항

생산량 전량을 고도정수처리 실시하고 있음

남조류 대량 발생, 냄새물질 고농도 유입을 가정하여 대응훈현 실시(5/24)

실공정 설비운전 및 점검 실시 : 분말활성탄 투입, 중염소 투입, 고도정수처리시설 강화 운전(오존, 과산화수소 주입율 상향) - 정상 가동

수질분석 실시 : 조류 및 냄새물질 분석

조류 차단막 설치 운영

4. 점검자 의견

◦ (점검 결과에 대한 의견 및 분말활성탄 투입 효율성 증진 방안 등 조류 대응력 강화를 위한 의견 제시)

한강 상류 수질 분석 결과에 대해 신속한 전파 필요 : 문자, sns

고도정수처리 운영 정수장과 분말활성탄 운영 정수장에 대한 점검표를 구분 적용 필요

고도정수처리 운영 정수장에 대해서는 분말활성탄 설비 및 비축량에 대한 점검 사항 제외 요청

2019 .   5 .  24 .

점검자  소속  강북아리수정수센터       직급    연구사    성명   이종관   인

소속  강북아리수정수센터       직급    화공6    성명    장 호   인

점검표 사본 수령자  직책       성명         (인)(우편발송일 :    )