문서번호	정수시설과-1220
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
협조
	주무관

농축조 청소용 다단펌프 및 배수펌프 정비계획 보고

2015.  04.

농축조 청소용 다단펌프 및 배수펌프 정비계획 보고

농축조 청소용 다단펌프 토출케이싱 파손 및 배출수처리장 입형배수펌프의 노후화로 베어링, 임펠라축 마모 등 이상소음 발생과 배수불량으로 정비하고자 함

현황 및 문제점

농축조 시설인 청소용 다단펌프 토출케이싱 파손으로 작동불량

배출수처리장 입형배수펌프의 노후화로 인한 베어링 및 임펠라축 마모 등으로

이상소음 발생과 배수불량

다단펌프 토출케이싱 파손	입형배수펌프 작동불량

조치계획

농축조 청소용 다단펌프의 파손된 토출케이싱 교체

입형배수펌프를 수중모터펌프로 교체

- 기존 입형배수펌프(3hp×2대) 노후화로 정비시 과다한 수리비용이 소요될것으로 판단되어, 유지관리가 용이한 수중모터펌프(3hp×2대)로 교체하여 원활한 배수시설 유지

발주계획

펌프 전문업체를 통해 긴급 정비 시행

- 건    명 : 다단펌프 토출케이싱 및 배수펌프 교체 정비

- 소요예산 : 금2,211,000원

- 지출방법 : 카드결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 시행업체 : 동원펌프 (대표 석진호, 전화 02-461-3390)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.