누수 대응능력 강화 추진실적 보고 (9월 현재)

< 강동수도사업소 >

1. 누수 취약지역 확대관리 추진실적[9월/누계(1~9월)]

- 순찰점검 실적

구 분	대 상 (개소)	점검실적(회)			점검결과(개소)			비고
		계	일일 점검	주간 점검	계	이상없음	누수보수
총 계	20	96/888	76/708	20/180	96/888	96/887	0/1
누수 취약지역 송수관	2	57/508	49/436	8/72	57/508	57/507	0/1
지하철역 주변 등 부식 취약관	9	8/72	4/36	4/36	8/72	8/72	/
단일배관·수계전환 불가지역	9	31/308	23/236	8/72	31/308	31/308	/

- 누수탐지 실적

구 분	대 상 (개소)	탐지실적(회)			탐지결과(개소)			비고
		계	상관식	음청식	계	이상없음	누수보수
총 계	20	12/119	0/1	12/118	10/119	12/118	0/1
누수 취약지역 송수관	2	4/39	0/1	4/38	4/39	4/38	0/1
지하철역 주변 등 부식 취약관	9	4/40	0/0	4/40	4/40	4/40	0/0
단일배관·수계전환 불가지역	9	4/40	0/0	4/40	4/40	4/40	0/0

2. 중·대형관 누수 감소대책 추진실적[9월/누계(1~9월)]

- 누수 다발관(80~2400㎜) 조치 실적

구 분	계 (건수)	탐지실적(회)			누수복구 실적(건)	관 개량 실적(건)			비고
		계	상관식	음청식		소계	개량(교체)	갱생(비굴착)
누수 다발관(블럭) (3회 이상 누수)	52	3/33	0/1	3/32	5/52	0/0	0/0	0/0

- 유관기관 현장입회 실적(중·대형공사장)

계 (건수)	도시기반 본부		도시가스	통신	전기	구청 (하수도, 도로)	재개발 재건축	기타공사
	지하철	도로 등
27/225	3/71	0/0	0/0	0/0	0/1	18/101	0/0	6/52

3. 시민불편 최소화 추진실적[9월/누계(1~9월)]

- 누수복구 소요시간(단축)

구 분	소요 시간(시간)
	계	1 이내	1~3	4~6	7~10	11~15	15~24	24 이상
계	52/518	4/55	31/213	14/246	3/4	/	/	/
비율(%)	100/100	8/11	60/41	27/47	5/1	/	/	/

- 단수지역(누수발생) 비상급수 지원

구 분	단수지역 지원(세대수)		병물 아리수 지원(병)				급수차 운반(대)			비고
	개소	세대	계	350ml	500ml	2000ml	계	2.5㎥	5.0㎥
계	0/2	0/705	0/58,272	0/36,000	/	0/22,272	0/5	0/4	0/1

4. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치 현황(1~9월)

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	④	1/10	누수	가락동 79-9	200	1986	DCIP (관노후)	이형관	정비 완료
2	②	1/21	누수	신천동 29-5	200	1992	SP (불용관)	직관부	정비 예정
3	⑤	2/02	누수	송파동 136-2	80	1997	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
4	①	2/04	누수	가락동 9	600	1985	SP (진동)	접합부	정비 완료
5	⑤	2/10	탐지	가락동 96-1	80	1986	DCIP (불용관)	접합부	정비 완료
6	①	2/25	누수	암사동 462-22	800	1981	SP (관노후)	접합부	정비 완료
7	⑤	2/27	탐지	장지동 291-1	80	2006	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
8	①	3/01	탐지	방이동 22-3	1,800	1979	SP (진동)	직관 접합부	정비 완료
9	⑤	3/17	누수	오금동 128-3	100	2000	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
10	⑤	3/26	누수	거여동 289	100	1995	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
11	⑤	3/27	누수	둔촌동 489-9	100	2005	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
12	①	3/31	순찰	암사동 173-5	2,200	1986	SP (진동)	신축관 접합부	정비 완료
13	④	4/10	순찰	고덕동 142	150	1982	SP (관노후)	배기변 접합부	정비 완료
14	④	4/14	탐지	암사동 464-14	80	1992	PE (진동)	이형관 접합부	정비 완료
15	④	4/24	탐지	잠실동 207-4	80	1987	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
16	④	5/13	탐지	길동 347-4	80	1987	DCIP (불용관)	직관부	정비 완료
17	④	5/25	누수	천호동 233-5	300	1986	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
18	④	5/25	누수	문정동 112-3	80	1992	DCIP (전식)	직관부	정비 완료
19	②	5/28	누수	삼전동 133-17	150	1982	CIP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
20	④	5/30	탐지	문정동 150	150	1988	SP (관노후)	직관부	정비 완료

※ 아래 계속

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
21	①	6/02	누수	둔촌동 227-7	300	1979	SP (관노후)	직관부	정비 완료
22	⑤	6/10	탐지	오금동 58-6	150	1986	SP (관노후)	곡관부	정비 완료
23	②	6/11	누수	신천동 29-5	400	1992	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
24	⑤	6/12	탐지	오금동 125-5	100	1986	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
25	⑤	6/15	누수	명일동 42	200	1996	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
26	⑤	6/25	누수	방이동 185-4	150	1986	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
27	⑤	6/27	누수	성내동 379-33	200	1988	SP (관노후)	직관부	정비 완료
28	⑤	7/01	탐지	길동 338-14	80	2007	SP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
29	⑤	7/01	탐지	천호동 362-47	100	1995	SP (관노후)	곡관부	정비 완료
30	④	7/01	누수	천호동 275-1	150	1987	CIP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
31	⑤	7/03	누수	암사동 10 (암사정수장내)	80	1980	SP (관노후)	접합부	정비 완료
32	⑤	7/04	탐지	길동 340-4	80	1987	SP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
33	⑤	7/14	탐지	둔촌동 64	200	1989	SP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
34	④	7/19	탐지	천호동 403-13	200	1980	CIP (관노후)	접합부	정비 완료
35	④	7/26	누수	풍납동 230-1	150	1988	PE (관노후)	직관부	정비 완료
36	⑤	7/29	누수	풍납동 259-24	300	2005	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
37	④	8/05	누수	길동 340-4	80	1987	SP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료
38	⑤	8/11	누수	신천동 11-8	300	1980	SP (불용관)	직관부	정비 예정	개량 불필요
39	⑤	8/12	탐지	방이동 142-4	80	1986	SP (불용관)	이형관 접합부	정비 예정	개량 불필요
40	⑤	8/13	누수	천호동 256-3	100	1995	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
41	⑤	8/13	탐지	잠실동 294-14	100	1989	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
42	③	8/14	탐지	길동 389-7	300	1996	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
43	①	8/16	누수	석촌동 246-3	2200	1979	SP (관노후)	접합부	정비 완료
44	⑤	8/19	탐지	천호동 450-24	80	1989	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
45	⑤	8/24	누수	성내동 36-4	150	1994	DCIP (관노후)	이형관 접합부	정비 완료

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
46	⑤	8/26	탐지	길동 400-1	125	1980	SP (불용관)	직관부	정비 완료
47	②	8/26	탐지	암사동 501-1	100	1992	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
48	⑤	09/01	탐지	천호동 450-40	80	1989	DCIP (진동)	이형관	정비 완료
49	⑤	09/03	누수	풍납동 389	80	1987	SP (관노후)	이형관	정비 완료
50	⑤	09/10	탐지	방이동 116-7	100	1996	CIP (관노후)	직관부	정비 완료
51	⑤	09/11	누수	송파동 147-8	80	1987	CIP (관노후)	접합부	정비 완료
52	⑤	09/19	누수	문정동 22-6	100	1989	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
				이	하	여	백

※ 작성 방법(4번)

1. 구분은 ① 누수 취약지역 송수관, ② 지하철역 주변 등 부식 취약관, ③ 단일배관·수계전환 불가지역 ④ 누수 다발관(3회 이상 누수), ⑤ 기타

2. 적출방법은 순찰, 탐지로 표기

3. 관종은 덕타일관, 강관, PE관 등으로 표기 (누수원인은 관노후, 진동, 불용관, 원인자, 침하 등으로 표기)

4. 누수부위는 직관부, 곡관부,곡관 접합로 등으로 표기,

5. 향후 조치는 개량(교체), 갱생(비굴착), 개량 불필요 등

유관기관 공사구간 감리 현장입회 추진실적(9월)

□ 유관기관 입회실적[9월/누계(1∼9월)]                  (강동수도사업소)

유관기관		입회 실적		6공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회 회수 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반 침하 예방	지보공 (토류공) 설치	누수사전 보수	기타 (안전 협조 등)
계		1/40	27/225	27/225	0/1	/	/	/	0/1	27/223
도시기반본부	지하철	0/7	3/71	3/71	/	/	/	/	0/1	3/70
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
도시가스		0/1	/	/	/	/	/	/	/	/
통 신		0/1	/	/	/	/	/	/	/	/
전 기		0/3	0/1	0/1	/	/	/	/	/	0/1
구청	하수도	1/15	18/101	18/101	0/1	/	/	/	/	18/100
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
재개발 재건축		/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타공사		0/13	6/52	6/52	/	/	/	/	/	6/52

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 픙납동 잠실펌프장 유입관거 개량공사중(상수도이설공사) : 안전모 착용 및 배관심도유지 시성조치 완료

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 유관기관에서 공사 1일전 입회요청 유선 통보 요망

※ 기타공사

○ 현장 7개소 : 잠실동10 상수관이설, 천호역 이설, 잠실동40-1 롯데상수도이설, 지하철 919공구 석촌역 줄파기, 장지동 674 상수도이설, 문정동 109 앞 상수도관이설, 석촌동 166-22외 이설