누수발생 현황

강동구 둔촌동 둔촌주공아파트 205동 앞에 부설된 상수도관

800㎜에서 누수가 발생, 조치결과 보고임.

□ 누수발생 현황

○ 위   치 : 강동구 둔촌동 둔촌주공아파트 205동 앞

○ 신고인 : 남재극(*************)

○ 일   시 : 2016. 5. 16(화). 22:20

○ 구경(관종) : 800㎜/DCIP/2013

○ 누수원인 : 강동구청 치수과 하수암거 공사중 상수도관 손괴

□ 언론취재 및 보도 : 없음

□ 교통상황 : 둔촌사거리에서 둔촌역 방향 왕복10차선중 5차선 통제

※ 심야시간대로 교통흐름에 지장 없고 원활함

□ 급수 및 피해사항 : 없음

※ 둔촌주공2단지 아파트(477-2167) 저수조 사용으로 단수 없으나

직수사용 건물 연락 불가(월드스포피아,한전)로 급수차 비상근무(이명근)

□ 누수복구 출동현황

○ 출동장비 : 굴삭기 1대, 작업차량 2대, 양수펌프 3대 등

○ 복구인력 : 현장소장외 5명(장비기사 1명, 배관공 2명, 인부 2명)

□ 누수복구 진행사항

○ ‘16. 5. 16. 22:40 복구반 출동 및 안전시설 설치

22:40 직반장(김용곤외 1) 및 누수복구 담당 현장 도착

23:20 도로굴착 및 터파기 작업

○ ‘16. 5. 17. 00:30 상수도관 파손부위 목침 설치 및 지수조치(통수)

02:00 누수복구(활정자관 설치) 완료

02:30 통수 및 되메우기

05:10 도로포장 완료(강동구청 치수과)

위  치  도

상수도관 800mm 누수 위치