< 제2정수장 누수복구 공사 관련 공정운영 세부 작업일정 >

시간대별	작업사항	근무자
3.15 ~ 3.16. 09:00	용마․아차산․대현산배수지 5.5m 유지 정수지 6.5m 이상 만수위 유지	제어실
09:00	강북취수펌프 주펌프 2대 순차 정지 (주1대/보조1대만 유지)	제어실
09:05	제2정수장 회수배관(M-905A) FULL CLOSE 제2정수장 착수정 유입밸브 FULL CLOSE 제2정수장 전염소 투입중지	제어실 조평대
09:10	응집제, 중염소 순차적 투입중지 (응집지 유입유량, 침전지 유출유량 확인 후)	제어실 조평대
09:15	송수펌프 운전대수 조정 (용마펌프 0/1, 아차펌프 2/1)	제어실
09:25	오존접촉지 2정수계열 유입유량 “0” 확인 후 제2여과지 “여과중지”, 정수밸브 현장 LOCAL 상태 전환 오존접촉지 M-601B, M-602B, M-603B 밸브 FULL CLOSE	제어실
09:30	착수정 ~ 여과지 ~ 오존접촉지 현장확인	박근희, 김성재
3. 17 (목) 공사 종료후	공사 종료시 청소상태 및 작업자 철수완료 확인 - 오존접촉지 M-601B, M-602B, M-603B 밸브 FULL OPEN - 제2여과지 정수밸브 ‘REMOTE“ 전환, 여과시작	정미선,김성재 제어실
02:10	제2정수장 착수정 유입밸브 FULL OPEN 제2정수장 회수배관(M-905A)17% OPEN	제어실, 김성재
02:13	제2정수장 전염소 투입시작 응집제 워터챔프 “ON”	제어실, 조평대
02:14	강북취수펌프 주펌프 순차 추가 기동	제어실
02:15	제2정수장 중염소 투입시작 (초기 투입시작시 농도 높여 투입시작)	제어실
02:20	송수펌프 운전대수 조정, 오존, 과수투입	제어실
02:25	착수정 ~ 여과지 ~ 오존접촉지 현장 확인	김성재, 박근희