따로붙임 #1

상수도관 파손 시나리오에 의한

긴급 누수복구 가상훈련 체크리스트

대    상 : 강남수도사업소

점검일시 : ’16. 5. 19.(목요일) 09:30~13:00

점 검 자 : 강남수도사업소장, 시설관리과장

점검현황

① 메시지 전달경로

구 분	최초 (직급.성명)	1차 (직급.성명)	2차 (직급.성명)	3차 (직급.성명)	4차 (직급.성명)	5차 (직급.성명)
전 달 자	시민	민원실	민원실	민원실	강희창	강희창
수 령 자	민원실 6급 김형수	복구업체 임종식	담당 강희창 감리 조현덕	직반장 안진수	시설관리과장 박희철	소장 정경효
수령시간	09:30	09:30	09:31	09:32	09:33	09:35

◦ 점검결과 : 양호

② 출동인력 명단

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
1	강남수도 사업소	소장	정경효	총 상황지휘	09:35	현장출동
					09:00
2	〃	과장	박희철	누수복구총괄	09:30	현장출동
					09:00
3	〃	6	이재윤	누수복구 총괄담당	09:30	현장출동
					09:00
4	〃	6	강희창	누수복구담당	09:30	사무실 대기
					09:00
5	〃	6	안진수	직반장	09:30	현장출동
					09:00
6	〃	7	김원호	직반장	09:30	현장출동
					09:00
7	〃	8	김재갑	급수차	09:30	현장출동
					09:00
8	〃	6	윤복철	급수운영총괄	09:30	사무실 대기
					09:00

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
9	〃	6	손병대	기전담당총괄	09:30	제어실대기
					09:00
10	〃	7	송종학	급수운영	09:30	사무실대기
					09:00
11	급수운영과	7	제영도	포장복구	09:30
					09:00
12	이준엔지니어링	이사	조현덕	감리	09:30	현장출동
					09:00

누수복구업체

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
1	윤석산업(주)	현장소장	임종식	현장소장	09:31	현장출동
					09:30
2	〃	반장	이상열	강서반장	09:31	현장출동
					09:30
3	〃	배관공	송철수	비상대기	09:31	현장출동
					09:30
4	〃	배관공	임호	비상대기	09:31	현장출동
					09:30
5	〃	배관공	박상춘	비상대기	09:31	현장출동
					09:30
6	〃	배관공	유홍식	비상대기	09:31	현장출동
					09:30
7	〃	장비	곽명준	굴삭기 기사	09:31	현장출동
					09:30
8	〃	보통인부	김재학	교통정리원	09:31	현장출동
					09:30
9	〃	보통인부	모승배	비상대기	09:31	현장출동
					09:30
10	유비럭스(주)	포장복구 현장소장	장신호	포장복구	09:31	현장출동
					11:00

※ 참고사항 : 불참자 인적사항은 응소자 하단에 기재, 지연 응소자는 사유 기재

◦ 점검결과(공무원 등 출동사항 적정여부) : 양호

③ 장비, 복구자재 동원현황

연번	장비명	규격	수량	장비용도	도착시간	작동여부	미출동, 미작동 사유
1	작업차량	1TON	3	인력,자재운반	09:40	작동
2	굴삭기	018	2	굴착	〃	〃
3	양수펌프	50㎜	2	양수작업	〃	〃
4	양수펌프	150㎜	1	양수작업	〃	〃
5	발전기	40Kw	1	상황실	〃	〃
6	안전시설	간선	1	안전유도	〃	〃
7	용접기	400Amp	1	용접	〃	〃
8	송풍기		1	송풍작업	〃	〃
9	목침	지수용	10		〃	〃
10	관절단기		2	관절단	〃	〃
11	서치라이트	300W	1		〃	〃
12	방향유도표지판		1		〃	〃
13	복구자재	D=1350	1	누수복구	〃	〃
14	포장복구차량	2.5	1	포장복구	11:30	작동

◦ 점검결과(장비, 복구자재 동원현황) : 양호

④ 비상급수차량 출동 현황(출동시 물은 적재하지 않음)

연번	차량번호	적재중량	수량	도착시간	작동여부	미출동, 미작동 사유
1	80조 9037	2.5	1	09:40	작동

◦ 기타 비상급수 현황

- 아리수 페트병 공급 : 20박스 × 20 〓 400병

⑤ 누수복구 현장관리 상태

◦ 공사안내 표지판 적정 설치 여부 : 적정

- 교통안내 표지판  대형 4개, 소형 4개, 방향지시판 대형 2개 등

- 안전휀스 및 라바콘 적정 설치여부 : 안전휀스 18개 및 라바콘(야간경광) 20개

◦ 교통안내원 또는 신호수 적정 배치 여부 : 적정

- 차량유도등 2개, 경광등 20개, 공사용조명 4개(발전기) 정상작동 및 설치

◦ 야간 경광등 및 공사용 조명등 적정 설치 여부 : 적정

⑥ 누수복구공사 완료 후 다짐, 환토 및 당일 도로포장복구 준비 상태

- 점검결과 : 람마다짐기, 골재차량 1대 등 포장복구 차량 출동 및 준비상태 양호

위와 같이 긴급 누수복구 가상훈련을 시행하였음

2016.  5.  19.

(주)이준엔지니어링	감독대행(감리원)	조 현 덕	□
강남수도사업소 시설관리과	지방시설주사보	강 희 창	□
″	과 장	박 희 철	□
상수도사업본부 누수방지과
″	지방시설주사	이 동 욱	□
″	과 장		□

상수도사업본부장 귀하