누수 대응능력 강화 추진실적 보고 (7월 현재)

< 중부수도사업소 >

1. 누수 취약지역 확대관리 추진실적[7월/누계(1~7월)]

- 순찰점검 실적

구 분	대 상 (개소)	점검실적(회)			점검결과(개소)			비고
		계	일일 점검	주간 점검	계	이상없음	누수보수
총 계	28	72/459	60/289	12/170	92/459	85/435	7/24
누수 취약지역 송수관	18	24/231	20/145	4/86	58/265	57/263	1/2
지하철역 주변 등 부식 취약관	2	24/108	20/72	4/36	14/86	13/81	1/5
단일배관·수계전환 불가지역	8	24/120	20/72	4/48	20/108	15/91	5/17

- 누수탐지 실적

구 분	대 상 (개소)	탐지실적(회)			탐지결과(개소)			비고
		계	상관식	음청식	계	이상없음	누수보수
총 계	28	60/260	62/240	3/20	60/260	54/177	6/83
누수 취약지역 송수관	18	21/130	20/122	1/8	21/130	19/88	2/42
지하철역 주변 등 부식 취약관	2	23/73	22/66	1/7	23/73	22/50	1/23
단일배관·수계전환 불가지역	8	16/57	15/52	1/5	16/57	13/39	3/18

2. 중·대형관 누수 감소대책 추진실적[7월/누계(1~7월)]

- 누수 다발관(80~2400㎜)

조치 실적

구 분	계 (건수)	탐지실적(회)			누수복구 실적(건)	관 개량 실적(건)			비고
		계	상관식	음청식		소계	개량(교체)	갱생(비굴착)
누수 다발관(블럭) (3회 이상 누수)	7/95	7/45	7/45	/	7/50	/	/	/

- 유관기관 현장입회 실적(중·대형공사장)

계 (건수)	도시기반 본부		도시가스	통신	전기	구청 (하수도, 도로)	재개발 재건축	기타공사
	지하철	도로 등
14/169	0/16	1/15	0/15	0/5	0/4	10/90	0/23	3/15

3. 시민불편 최소화 추진실적[7월/누계(1~7월)]

- 누수복구 소요시간(단축)

구 분	소요 시간(시간)
	계	1 이내	1~3	4~6	7~10	11~15	15~24	24 이상
계	179/1,276	2/6	43/377	134/882	0/11	0/1	/	/
비율(%)	100/100	1.11/0.48	24.02/29.54	74.86/69.12	0.00/0.86	0.00/0.00	/	/

- 단수지역(누수발생) 비상급수 지원

구 분	단수지역 지원(세대수)		병물 아리수 지원(병)				급수차 운반(대)			비고
	단수지역(개소)	단수세대	계	350ml	500ml	2000ml	계	2.5㎥	5.0㎥
계	/	/	/	/	/	/	/	/	/

4. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치`현황(7월)

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	⑤	7/02	탐지	용산2가1-715	80	1992	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
2	④	7/03	순찰	한강로3가63-389	100	1980	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
3	⑤	7/04	탐지	종로1가23	150	1988	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
4	⑤	7/04	탐지	하월곡동5-17	100	1988	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
5	⑤	7/04	탐지	후암동388-5,388-3	100	1993	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
6	⑤	7/04	탐지	원효로2가85-17	80	1997	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
7	④	7/05	탐지	종로3가27	200	1980	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
8	⑤	7/05	순찰	후암동404-15	100	1993	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
9	④	7/06	순찰	평창동217 서울예술고	300	1982	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
10	⑤	7/06	탐지	관철동42-3	150	2008	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
11	⑤	7/06	탐지	서린동99	100	1987	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
12	⑤	7/06	탐지	입정동230-10	200	2003	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
13	⑤	7/08	순찰	돈암동609-1	150	2002	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
14	⑤	7/09	탐지	인현2가99-16	200	1999	주철 (노후)	직관 접합부	개량 불필요
15	⑤	7/10	순찰	평창동453,454-7	80	1987	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
16	④	7/11	순찰	인사동246	150	1983	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
17	⑤	7/11	순찰	한남동736-1	150	1992	주철 (노후)	직관 접합부	개량 불필요
18	⑤	7/13	순찰	이태원동637	100	2001	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
19	⑤	7/14	순찰	청진동294	150	1988	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
20	⑤	7/15	순찰	화동138-7	80	1997	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
21	⑤	7/16	탐지	재동38-1	80	1988	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
22	④	7/16	순찰	수표동11-1	100	1978	강관 (노후)	직관 접합부	개량 필요
23	⑤	7/19	순찰	태평로1가61-21	200	1986	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
24	④	7/20	순찰	종로1가24	200	1980	회주철 (노후)	직관부 (접합부)	개량 필요
25	⑤	7/22	탐지	신영동136-13	80	1989	주철 (진동)	직관 (접합부)	개량 불필요
26	⑤	7/23	순찰	동숭동2-6	100	1993	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
27	④	7/26	순찰	부암동253, 254-1	80	1981	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
28	⑤	7/27	탐지	보문5가146-1	100	2009	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
29	⑤	7/30	순찰	구기동108-1	100	1987	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요

※ 작성 방법(4번)

1. 구분은 ①,②,③,④,⑤로 표기

① 누수 취약지역 송수관, ② 지하철역 주변 등 부식 취약관, ③ 단일배관·수계전환 불가지역

④ 누수 다발관(3회 이상 누수), ⑤ 기타

2. 적출방법은 순찰, 탐지로 표기

3. 관종은 덕타일관, 강관, PE관 등으로 표기

(누수원인은 관노후, 진동, 불용관, 원인자, 침하 등으로 표기)

4. 누수부위는 직관부,직관 접합부 곡관부, 곡관 접합부로 등으로 표기

5. 향후 조치는 개량(교체), 갱생(비굴착), 개량 불필요 등

유관기관 공사구간 감리 현장입회 추진실적(7월)

□ 유관기관 입회실적[7월/누계(1~7월)]            (중부수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회회수 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반 침하 예방	지보공 (토류공)설치	누수사전 보수	기타 ( 안전 협조 등)
계		14/183	14/183	14/183	0/9	/	/	/	/	14/174
도시기반본부	지하철	0/16	0/16	0/16	/	/	/	/	/	0/16
	도 로	1/15	1/15	1/15	/	/	/	/	/	1/15
도시가스		0/15	0/15	0/15	/	/	/	/	/	0/15
통 신		0/5	0/5	0/5	/	/	/	/	/	0/5
전 기		0/4	0/4	0/4	/	/	/	/	/	0/4
구청	하수도	10/88	10/88	10/88	0/9	/	/	/	/	10/79
	도 로	0/2	0/2	0/2	/	/	/	/	/	0/2
재개발 재건축		0/23	0/23	0/23	/	/	/	/	/	0/23
기타공사		3/15	3/15	3/15	/	/	/	/	/	3/15

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 특이사항 없음

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 없음