단계별 전력수급 위기대응 계획(영등포정수센터)

구 분	단계별 대응조치	정수장 및 사업소 위기대응 조치	조치계획(시나리오)	비 고
관심단계 (유가Dubai:90～100불) (예비전력: 3～4백만Kw)	○ 전력사용량 50% 감축 - 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지 ※ 전력시설 : 냉난방시설,모타, 동력사용시설(정수장,물재생센터 등)	○ 비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영(한전) (비상근무 지시)	○ 사무실 조명 1/2 소등, 외등 1/2 소등(야간) (총 조정가능량: 40kw) - 사무실, 생산시설 : 주간(1/2소등) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량 : 233 kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 418 KW - 총부하 대비 감축율: 3%
주의단계 (유가Dubai:100～130불) (예비전력:2～3백만Kw)	○ 전력사용량 70% 감축 - 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용	○ 직접부하제어 시행 - 필수부하 외 정지	○ 조명시설 전체소등(총 조정가능량 : 80 kw) - 사무실, 생산시설: 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) - 내.외곽 보안등 1/2 소등 (야간실시) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 1/2 가동중지(총 조정가능량: 140kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 598 KW - 총부하 대비 감축율: 5%
경계단계 (유가Dubai:130～150불) (예비전력:1～2백만Kw)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행	○ 긴급 자율절전 시행(필수부하 외 정지)	○ 송수펌프 부하조정(총 조정가능량 : 1,770kw) - 송수펌프: 1,680KW (895kw×1대, 675kw×1대, 110kw×1대) - 회수펌프 : 90kW(45kW×2대) ○ 조명시설(총 조정가능량: 80 kw) - 사무실, 생산시설: 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 전체 가동중지(총 조정가능량: 280kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 2,508 KW - 총부하 대비 감축율: 20%
심각단계 (유가Dubai:150불이상) (예비전력:1백만Kw미만)	○ 주의단계 조치사항 유지 - 정부․한전 조치사항 즉 시 이행(강제 정전조치)	○ 부하조정 시행 - 정수장 최소기능 유지 (일시중지 가능한 부하 전부 정지)	○ 송수펌프 등 가동중지(총 조정가능량 : 2,950kw) - 송수펌프: 2,950kw(895kw×2대, 675kw×1대, 375kw×1대 110kw×1대) - 회수펌프 : 180kW(45kW×4대) ○ 사무실 등 조명등 소등유지(총 조정가능량: 80 kw) - 사무실, 생산시설 : 주간(전체소등:자연채광) 야간(1/2소등) ○ 냉.난방설비 전체 가동중지(총 조정가능량: 233kw) ○ 현장 급·배기휀 가동중지(총 조정가능량 : 145 kw) ○ 병물생산시설 전체 가동중지(총 조정가능량: 280kw)	- 총부하전력 12,500 KW ․취송수 등 관련부하 : 11,836 KW ․일반부하(조명,사무기기, 냉 난방 등) : 664 KW - 부하감축 : 3,888 KW - 총부하 대비 감축율: 32%

한전 담당 및 연락처(Hot-Line구축)

구분	지점명	담 당	상위책임자	지점장	전화번호
영등포	강동지점	전력공급팀 임삼화과장	고객지원팀 김창한차장	오성식	전력공급 : 480-2234 고객지원 : 480-2211 지점장 : 480-2104
	남서울본부 영등포지점	배전운영팀 박지혜	배전운영팀 이상준차장	조태웅	배전운영 : 2670-2286 배전운영팀(차): 2670-2452 지점장 : 2670-2400

※ 전력수급 위기경보 발령으로 강제 정전시 Hot-Line 이용 즉각 위기대응 체계 가동

[보고 및 조치체계]

한전담당 → 전기안전관리담당(기전과장) → 본부보고 → 승인통보 → 사업소장 → 현장운영책임자 → 부하조정작업 시행 → 결과보고