#2정수장 가동중단후 작업 추진계획

❍ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

❍ 작업위치 : 제2정수장 여과지 ➜ 2중계펌프장 및 활성탄흡착지

❍ 작업일자 : 2014. 05. 29(10:00~17:00)

구 분	작 업 목 적	구 경 (㎜)	시공시간	비 고
제2정수장 배관 연결	- 제2정수장 여과지➜ 2중계펌프장 - 제2정수장 관로 ➜ 활성탄흡착지	D1650 D1200	7 hr

❍  작업개요

❍ 시공계획 평면도

관 연결 위치도

2정수장 여과지

D1650,D1200

고도처리 유입관 설치

2정수장 정수지

기존관 D2200

H-LINE신설관D1200

F-LINE신설관D1650

2중계펌프장

❍ 세부 추진계획

‣ 제2정수장 여과지 ➜ 고도처리 2중계펌프장 유출배관(D1650mm) 연결

‣ 제2정수장 여과지 ➜ 고도처리 활선탄흡착지 유입배관(D1200mm) 연결

구 분	내 용	비고
작업목적	• 제2정수장 여과지➜ 고도정수처리 유출,유입 배관을 기존 관로(맹판)에 연결하였으나 맹판 절단 통수가 필요함 (2개소)
사전조치 내 용	• 제2정수장 생산중단 • 제2정수장 정수지(염소접촉조) 관로 배수작업 • 정수지 수위 3m이하로 유지
작업내용	• 기존 맹플랜지 용접부 절단(2개소)

구 분

내      용

비고

단수시간

산    정

작업내용	소요시간	산정근거
생산중단	1	-생산시설 중단 및 정수지 수위유지
여과지-정 수지간 배수	2	-배수구간:D2200㎜, L= 68m -용량Q = π*2.2²/4 *68= 258 ㎥ -배수펌프 6인치 2대 (토출량4.５㎥/min)
관 절 단	3	배관공 6명 , 보통인부 2명
청소및정리	0.5
생산준비	0.5
계	7

❍ 생산중단에 따른 생산량 조정

▷ 제2정수장 생산중단 (8,000㎥/시간)

▷ 제1정수장 생산량 증가 예상 : 8,000㎥

※ 1정수장 자체 추가생산(8,000㎥/시간) 공급으로 수용가의 실질적인          단수는 없음

▷ 정수센터 협의 사전 조치사항

- 암사정수센터 수계별 배수지 수위 확보

- 암사정수센터 1정수장 배수지 수위 확보

번호	품 명	규격	단위	수량	비고
1	배관 및 절단공		인	6
2	보통인부		인	2
3	양수공		인	2
	합 계			10

❍ 인력 확보계획

번호	장비명	규격	단위	수량	비고
1	발전기	50㎾	대	1
2	양수기	6"(4.5㎥/min)	대	1
		3"(1㎥/min)	대	2
3	산소절단기		조	2

❍  장비 확보계획

❍ 행정사항

- 제2정수장 생산중단후 시공계획 수립 및 보고

(감리단 → 상수도사업본부 시설안전부, 암사정수센터)

- 시공계획 승인 및 통보

( 본부 → 암사정수센터 → 감리단 → 시공사)

- 사전 협의 조치사항

· 생산중단에 따른 사전 설명회 개최(제어실)

· 생산중단 전일 수계배수지 및 제1정수지 수위 확보 요청 끝.