단수. 통수 및 수계전환 업무지침

침

2011. 05

상수도본부

급수부

< 목     차 >

Ⅰ. 단수시행 요령	1

1.1  단수계획 수립	1

1.2  단수 소요시간의 적정산출	1

1.3  관말지역 및 단수지역에 대한 정상출수 확인	1

1.4  작업지연시 처리대책	2

1.5  배수지 운영계획 수립	2

1.6  수질사고 예방철저	3

1.7  단수 시 주민홍보 철저	3

1.8  급수지원	4

Ⅱ. 수계전환 시행요령	5

2.1 수계전환 계획수립	5

2.2 수계전환에 따른 사후관리	5

Ⅲ. 제수밸브 작동 및 적수예방 요령	6

3.1 단수 및 통수시 제수밸브 작동(조작)요령	6

3.2 적수발생원인	7

3.3 적수방지요령	7

Ⅳ. 제수밸브 조절방법	8

4.1 단수지역이 발생하는 공사의 단수 및 통수 작업요령	8

4.2 수계전환을 수반하는 단수 및 통수 작업요령	11

Ⅴ. 행정사항	14

Ⅵ. 기  타(서식)	15

Ⅰ		단수시행 요령

1.1  단수계획 수립 : 현장여건에 맞도록 반드시 계획수립 후 시행

○ 주요장비 및 인력확보

○ 자재준비 및 규격품(KS)여부 확인

○ 수계조정이 필요한 경우 충분한 시간을 갖고 수계변경

○ 별첨 단수계획서 작성 양식을 참조 【별첨 #1】

1.2  단수 소요시간의 적정 산출

○ 단수 소요시간 산출 : 작업 시간 + 통수 시간

- 작업시간 : 제수밸브 조절, 퇴수실시, 배관부설(용접), 관세척.

- 통수시간 : 제수밸브 조절, 통수, 관말까지 통수시간.

○ 유의사항

- 단수시간 부족으로 인한 조급한 시공이 없도록 계획수립

- 단수 전 다량급수처(아파트 포함) 저수조 만수위 확보

- 퇴수시간 및 수질시험 시간이 부족하여 수질사고가 없도록 조치

- 단수시간을 초과하여 급수공급 지연사례가 없도록 조치

1.3  관말지역 및 단수지역에 대한 정상출수 확인

○ 통수시에는 고지대부터 급수가 가능하도록 제수밸브 조절

○ 단수지역이 넓고 고저차가 심할 경우 고지대부터 우선급수가 가능토록   저지대의 다량급수처(아파트 포함) 인입밸브를 가장 늦게 개방(담당자 지정) 【별첨 #3】

○ 제수밸브 조절시 누락으로 인하여 통수후 불출수 지역이 없도록 현장 확인

○ 지역별 관말지역에 대한 관압 및 정상출수 상태를 현장 확인한 후 상황 해제

1.4  작업지연 시 처리대책

○ 밸브 해체작업 전

- 퇴수작업 등 작업준비가 1시간 이상 지연 시 즉시 원상복구(환원)

○ 밸브 해체작업 후

- 1시간 지연 : 비상 대기인력 추가 투입, 작업시간 단축

- 2시간 지연 : 비상 급수대책 준비

･ 급수차 관말고지대 지역 출동하여 현장 대기

･ 보도자료 및 단수안내문 작성 보고

･ 시공사 및 감리 전직원 비상 대기하여 필요시 현장 지원업무 수행

- 3시간이상 지연 : 비상 급수대책 실행(상황전파, 급수지원)

･ 언론 보도자료 제공

･ 지역케이블 방송에 자막방송 협조 요청

･ 관말고지대 지역 병물아리수, 급수차 동원 지원급수 실시(가두방송 병행)

※ 필요시 인근사업소 급수차 및 소방서 물탱크차 지원 협조 요청

1.5  배수지 운영계획 수립(작업계획에 포함)

○ 사례 : 영등포# 1정수장 시간대별 배수지 유량 분석

구 분 (시간)	목 동 V=6만㎥ 1m=10,000㎥				신 정 V=5만㎥ 1m=8,300㎥				신 월 V=4만㎥ 1m=6,700㎥				비 고
	송수량	수위	사용량	예상 수위	송수량	수위	사용량	예상 수위	송수량	수위	사용량	예상 수위
22	5800	2.42	7,300	5.50	4500	2.70	6,156	5.50	2400	3.06	2,399	5.50	계획단수시간 (22:00~06:00) 작업시간(6hr) + 통수시간(2hr)
23	5800	2.37	6,300	4.87	4100	2.51	5,564	4.83	2500	3.12	2,598	5.11
24	5900	2.45	5,100	4.36	4100	2.52	4,044	4.35	2500	3.23	2,137	4.79
1 ~ 6
7	5800	4.25	6,300	2.81	4700	4.77	3,672	2.80	2000	4.57	1,869	3.23	비상급수 전파
8	5,,200	3.91	8,600	1.95	4,500	4.03	8,644	1.76	1,600	4.21	4,006	2.63	고지대 소출수
9	5,,300	3.70	7,400	1.21	4,600	3.74	6,224	1.01	1,600	4.05	2,674	2.23	고지대 불출수
10	5,400	3.40	8,400	0.37	4,600	3.45	6,137	0.27	1,600	3.96	2,203	1.90
계	56,800		34,200		43,100		28,664		23,900		17,616

※ 배수지 수위 최소 1.5m 이상 유지

1.6  수질사고 예방철저

○ 배관도에 의한 제수밸브 조절계획서 작성 및 담당자를 지정하여 책임시행

- 단수시 저수조등에 직접 유입이 되지 않도록 지선배관, 다량급수처(아파트 포함)    등 적수유입 우려가 있는 곳에 대한 제수밸브 개․폐 작업 철저 시행

- 퇴수 후 수질검사 등 이상여부 확인 후 통수

- 통수 후 수요가의 수질상태를 계속 확인하여 수질이 좋지 않을 경우 퇴수밸브,    소화전, 급수탑 등으로 퇴수 후 통수

1.7  주민에 대한 홍보 철저

○ 방    법

① 단수지역 호별 방문 : 단수세대가 100세대 미만 시 시행

② 유선 연락 홍보 : 단수지역의 다량급수처

③ 가두방송 : 앰프부착 차량으로 단수지역 순회 방송(주간 필요시)

④ 단수안내 시스템 홍보

○ 처리절차

⑤ 인터넷 홍보 : 상수도홈페이지 【별첨 #5】

⑥ 구․동사무소 홍보 【별첨 #5】

⑦ 지역 유선방송 홍보 : 홍보자료 제공 및 보도요청

⑧ 언론사 보도자료 제공 : 보도자료 작성 ⇒ 인터넷사이트 접속

○ 시    행

- 100세대 미만시 : ①②④⑤⑥방법으로 시행

- 1단계(101～1,000세대) : ②④⑤⑥⑦방법 시행하고, 필요시 ③방법 시행

※ 주간 : 지역담당팀, 야간 및 공휴일 : 당직자 시행

- 2, 3단계(1,001세대이상) : 1단계 시행, ⑧방법은 필요시 본부 홍보과에서 시행(배수과 협조)

1.8  급수지원

○ 단수세대별 급수지원 방법

- 1,000세대 이하 : 사업소 급수차 운영, 사업소보유 페트병 지원

(필요시 인근 사업소 급수차 지원요청)

- 1,001～5,000세대 : 인근 사업소 급수차 지원, 페트병 지급

(필요시 전 사업소 급수차 지원)

- 5,001세대 이상 : 전 사업소 급수차 지원요청, 페트병 지급

※ 추가 필요시 소방서에 소방차 지원 요청

○ 급수지원

- 총   괄 : 본부 배수과, 수도사업소 지역담당과(야간:당직자)

- 분야별 책임

․ 급수차, 소방차 : 본부 급수부, 수도사업소 지역담당과(야간:당직자)

․ 페트병 : 본부 아리수정책과, 수도사업소 고객지원과(야간:당직자)

Ⅱ		수계전환 시행요령

각종 시설물(배수지, 가압장, 송․배수관로 등)신설 및 확장 또는 정수장 보수 등

수계를 변경하여야 할 상황이 발생되면 관할 사업소장 책임하에 현장을 조사하여

수계전환 계획을 수립 수질사고 등 각종 민원발생 예방

2.1  수계전환 계획 수립

○ 수계전환 시 최종 승인권자 지정 운영

- 700mm이상 : 본부 급수부장 승인(1,000세대이상 단수 시 부본부장 보고)

- 700mm미만 : 수도사업소장 승인(350mm 이하 담당과장)

○ 수계전환지역을 결정하여 배관도에 지역표시

○ 수계전환 지역내 조절대상인 제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브 등 대장 작성 및

담당자를 지정하여 현장조사 및 교육실시

○ 현장조사 시 문제점도출 및 대책수립

- 수계전환 지역의 노후관 현황을 파악하여 적수예방 대비

- 관말 취약지구 및 정체수지역은 사전에 관세척 및 퇴수실시

- 현장조사 시 작동이 불가한 시설물은 신속하게 보수

- 관압변동에 따른 누수발생 대비

- 다량급수처(아파트 포함)에 대한 적수예방 조치

- 정수장이 다른 수계전환 시는 사전에 수질검사 하여 대비 철저

2.2  수계전환에 따른 사후관리

○ 수계전환 시에는 수압, 공급량 등을 전후 비교하여 누수, 불출수 등에 대한   대책을 수립 시행 한다

○ 수계전환 시 밸브폐쇄 사항 등 수질에 영향을 미치는 사항은 GIS에 표기하여   향후 관리 자료로 활용토록 한다.

Ⅲ		제수밸브 작동 및 적수예방 요령

수계전환 시 계획대로 전환될 수 있도록 제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브의 작동여부

및 토사제거 등 사전에 점검할 것이며 단수 및 통수를 위한 제수밸브 조절 시에는

다음 사항을 유의하여 제수밸브 작동에 따른 사고를 미연에 방지토록 함

3.1  단수 및 통수시 제수밸브 작동(조작)요령

○ 제수밸브 작동(조작)요령

밸브작동 사항

- 단수시 송․배수관에 바이-패스(BY-PASS 부 제수밸브)가 있는 것을 닫을 때는    주 제수밸브를 닫은 다음에 부 제수밸브를 닫아야하고 통수 시 개방 할 때는    바이-패스를 먼저 개방하고 송․배수관로 상,하부의 차압을 적게한 다음에    주 제수밸브를 개방한다.

- 제수밸브 조작을 급격하게 시행하면 수 충격 작용에 의하여 관의파열, 신축    이음부 이탈등 제수밸브 고장이나 누수사고의 원인이 되므로 단수 및 통수에    있어서는 어느 것이나 신중히 행하여야 된다.

안전조치 사항

- 작동하여야 할 제수밸브, 공기밸브, 퇴수밸브등은 작업 전에 미리 위치를 확인한    다음에 그 기능 조사를 하고 고장의 유무를 확인하여 보수작업을 시행하여야 한다.

- 제수밸브 실에는 H2S, CO, CH4등 가스가 충만하여 있거나 산소의 농도가 적을    경우가 있으므로 부득이 제수밸브실에 들어갈 경우에는 가스 측정기로 검사를    시행한 후에 반드시 1인 이상의 직원이 입회토록 한다.

- 송․배수관 부설작업 또는 단수작업 후 통수시 관내부의 공기로 인한 유수    단면의 축소로 유량감소 및 공기 압력에 의한 배기밸브사고 우려가 높으니    안전사고 대비를 위해 직원을 현장에 배치하여야 한다.

3.2  적수발생 원인

○ 종전의 제수밸브 재질이 주철로 몸통내부에 녹 형성

○ ‘84년 이전에 부설된 주철관은 내부에 시멘트라이닝이 되어 있지 않음

○ 강관은 노후되면 스케일이 생겨서 정수장의 관압 변동에 의해 슬라임이    탈락되어 수질악화

○ 수계분리를 위해 차단된 관로 양쪽의 물이 정체되어 수질이 악화

3.3  적수방지 요령

○ 수계전환 작업 시에는 유수 방향의 변경으로 인한 적수발생을 방지하기 위하여   충분한 시간을 두고 정상수질 상태가 될 때 까지 퇴수밸브, 소화전을 이용하여   퇴수를 한다.

○ 제수밸브 조절 시에는 개폐한 제수밸브를 표시하여 공사 완료 후 개폐작업의 누락이   없도록 한다.

○ 제수밸브의 개폐 작업에는 제수밸브를 조금씩 서서히 작동하여 유속변화에 의한   적수나 관로 내벽에 부착된 슬라임이 떨어지지 않도록 주의하여 통수한다.

○ 공사로 인하여 단수될 지역을 일시적으로 수계 변경하여 단수없이 공사를   시행할 때는 공사당일에 제수밸브 조절을 하지 말고 공사시행 1주일 전에 매일   조금씩 서서히 제수밸브를 조작하여 유속변화가 일어나지 않도록 조절하고,   공사완료 후 일시적으로 수계변경 한 지역을 원상복구 할 때도 같은 방법   으로 매일 조금씩 서서히 조절한다.

○ 단수된 관로구간 내에 남아있을 물이나 사수관로(소화전 분기부의 사수등)   에서 유입된 적수 등이 통수 작업시 수요가에 유입되지 않도록  제수밸브를   조금열고 충분한 퇴수작업을 시행한 후에 급수토록 한다.

○ 단수 지역의 소화전 분기부 사수등은 미리 단수전에 퇴수를 시행한다.

○ 정수장이나 가압장 주변등 유속이 빠른 관로구간은 통수시 와류현상으로 인해   내부에 붙어있던 녹이나 물때가 떨어져 적수가 발생할 수 있으므로 제수밸브   작업 시 주의하여 통수한다.

Ⅳ		제수밸브 조절방법

제수밸브 조절(작동)에는 각 현장마다 관종, 관경, 수계, 관압, 시설년도 및

지역조건 등 여러 가지 현장여건이 상이하여 각종 공사시 단수․통수계획을 철처히

수립하여 시행하여야 하나 사업소 직원들의 경험 및 관심도 부족으로 수질사고

등 각종 급수민원이 발생되고 있어 제수밸브 조절방법 “예시”를 들어 현장마다 조건이

다른 상황에서도 응용하여 대처할 수 있도록 함

4.1  단수지역이 발생하는 공사의 단수 및 통수 작업요령

○ 예1. (연락공사로 인하여 단수지역 발생)

600㎜

500㎜

A

단수지역

600㎜

300㎜

1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

A     : 600*500분기공사 지점

1,2번 : 600mm 중간 제수밸브.       3,4번 : 분기 제수밸브.

5,6번 : 단수지역 분기 제수밸브.       7번 : 공사구간 퇴수밸브.

8,9번 : 단수지역내 분기 제수밸브.    10번 : 아파트 인입 제수밸브

11번  : 단수지역내 퇴수밸브

단수작업

□  단수지역이 발생하는 단수 및 통수 작업순서

➡  1, 2번 제수밸브를 서서히 잠금

⇒  3, 4, 5, 6번 분기제수밸브 서서히 잠금

□       ⇒  단수지역 내 아파트 인입밸브 10번 잠금

⇒ 7번 퇴수밸브 개방

공사착공

➡ 공사시행 및 완료

공사완료

□

➡ 퇴수실시

⇒ 1번과 2번 제수밸브를 7번 퇴수량 만큼 서서히 열어 퇴수하면서       수질확인

⇒ 7번 퇴수밸브 잠금

①  1번, 2번 제수밸브 지역의 관압 차이가 동일할 때

⇒  퇴수 시 조금만 열었던 1, 2번 제수밸브를 서서히 열어 관로에 물을 채우면서

완전히 개방함

⇒ 3, 4번 제수밸브를 서서히 열어 개방함

⇒ 5, 6번 제수밸브를 서서히 열어 개방하면서 단수지역 내 가정 인입관에서     수질을 재차 확인 후 아파트 인입밸브 개방

⇒ 민원상황실(야간은 당직상황실) 에 단수지역내 급수민원 및 정상출수 상태를    확인  후 상황 해제

②  1번, 2번 제수밸브 지역의 관압 차이가 있을때(1번지역 관압〉2번지역 관압)

⇒ 퇴수 시 조금만 열었던 1, 2번 제수밸브 중 관압이 약한 2번 제수밸브부터 서서히      열어 관로에 물을 채우면서 개방 완료한 후 다시 1번 제수밸브를 서서히 개방      완료 한다

⇒  3, 4번 제수밸브를 서서히 열어 개방함

⇒  5, 6번 제수밸브를 서서히 열어 개방하면서 단수지역 내 가정인입관에서 수질을       재차 확인 후 아파트 인입밸브 개방

⇒  민원상황실(야간은 당직상황실)에 단수지역 내 급수민원 및 정상출수 상태를 확인 후       상황 해제

단수작업

□ 7번 퇴수밸브가 없어 부득이 단수지역 내 11번 퇴수밸브를 이용할 때

➡  1, 2번 제수밸브를 서서히 잠금

⇒  3, 4,번 제수밸브를 서서히 잠금

□         ⇒  8, 9번 제수밸브와 10번(인입밸브)제수밸브를 서서히 잠금

공사착공

⇒   11번 퇴수밸브 개방

➡ 공사시행 및 완료

□

공사완료

➡  퇴수실시

⇒  1번과 2번 제수밸브를 11번 퇴수량 만큼 열어 퇴수하면서 수질확인

①  1번, 2번 제수밸브 지역의 관압 차이가 동일할 때

⇒  퇴수시 조금만 열었던 1, 2번 제수밸브를 서서히 열어 관로에 물을 채우면서     완전히 개방함

⇒  3, 4번 제수밸브를 서서히 열어 개방함

⇒  단수지역 내 분기 제수밸브 8, 9번 제수밸브를 서서히 열어 개방하면서 단수     지역 내 가정인입관에서 수질을 재차 확인 후 아파트 인입밸브 서서히 개방

⇒  민원상황실(야간은 당직상황실)에 단수지역 내 급수민원 및 정상출수 상태를     확인 후 상황 해제

②  1번, 2번 제수밸브 지역의 관압 차이가 있을 때 (1번 지역관압〉2번 지역관압)

⇒  퇴수시 조금만 열었던 1, 2번 제수밸브 중 관압이 약한 2번 제수밸브부터 서서히     열어 관로에 물을 채우면서 개방 완료한 후 다시 1번 제수밸브를 서서히 개방 완료

⇒  3, 4번 제수밸브를 서서히 열어 개방함 ⇒ 단수지역내 분기 제수밸브 8, 9번    제수밸브를 서서히 열어 개방하면서 단수지역 내 가정인입관에서 수질을 재차    확인 후 아파트 인입밸브 서서히 개방 ⇒ 민원상황실(야간은 당직상황실)에 단수    지역 내 급수민원 및 정상출수 상태를 확인 후 상황 해제

4.2  수계전환을 수반하는 단수 및 통수 작업요령

○ 예2. (단수지역 없이 수계전환 후 연락공사 시행)

600㎜

B (수계전환지역)

600㎜

300㎜

1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

뚝도수계 ⇔ 구의수계

700㎜

300㎜

300㎜

12

13

14

12

16

A     : 600*700분기공사 지점

B     : A지점 연락공사 시 단수지역을 구의수계로 전환 할 지역

1,2,3번 : 600㎜ 중간 제수밸브 (3번 : 뚝도수계와 구의수계 경계지점으로 평시 폐)

4번   : 600mm 관로 퇴수밸브

5,6,7,8,9번 : 600mm관로 분기 제수밸브

10,14번 : 수계 전환지역 퇴수밸브

11,12,13,15번 : 수계 전환지역 분기 제수밸브

16번 : 수계 전환지역 아파트 인입 제수밸브

※ 뚝도 수계 관압 〉구의 수계 관압

A

수계전환

□  수계전환을 수반하는 단수 및 통수 작업요령

➡ 관압이 차이가 있는 수계로 전환하여 역 방향으로 급수하게 되므로      특히 와류가 생기지 않도록 공사시행 10일 전부터 3번 제수밸브를      매일 하루에 조금씩 열고 2, 8번 제수변은 동시에 매일 조금씩 잠금

□

단수작업

➡ 공사당일에 1번 제수밸브와 5,6,7번 분기제수밸브를 서서히 잠금

⇒  4번 퇴수밸브 개방

공사착공

□

➡ 공사시행 및 완료

퇴수실시

□

➡ 관압이 약한 2번 제수밸브부터 먼저 퇴수량 정도 조금만 서서히 개방하고        1,5번 제수밸브를 서서히 조금 열어 퇴수 하면서 수질확인

□

통수순서

➡ 조금 열었던 2번 제수밸브와 4번 퇴수밸브 잠금

⇒ 1,5번 제수밸브를 서서히 조금씩 열어 관로에 물을 채우면서 완전히 개방   ⇒ 6,7번 분기제수밸브를 서서히 열어 개방

⇒ 6,7번 분기제수밸브 급수지역 수질 및 정상출수 상태를 확인 후 상황해제

※ 수계전환 환원 ⇒ 당초 수계전환하는 방식과 반대로 10일 동안 매일 조금씩 2,8번

제수밸브는 서서히 열고 3번 제수밸브는 동시에 매일 조금씩 잠금

☞ 환원 작업 시는 급수민원 발생여부를 민원상황실에서 확인하면서 수계전환 완료

⇒ 민원상황실(야간은 당직상황실)에 수계전환 지역내 급수민원 및 정상출수 상태를

확인 후 상황 해제

단수홍보

□ 4번 퇴수밸브가 없어 부득이 수계전환 지역내 10, 14번 퇴수밸브를 이용할 경우

➡  2번 제수밸브를 조금만 서서히 열어 관로에 물을 채운 다음 퇴수일정을       새로 정하여 퇴수할 시간만큼 B지역 에 단수홍보실시

□

단수작업

➡  9번 제수밸브와 B지역 내 11,12,13,15,16(아파트 인입제수밸브)번 분기

제수밸브를 서서히 잠금

□       ⇒  10,14번 퇴수밸브 개방

공사착공

➡ 공사시행 및 완료

퇴수실시

□

➡ 8번 분기제수밸브 서서히 개방

⇒ 조금 열었던 2번 제수밸브 1,5번 제수밸브를 10,14번 퇴수량만큼 서서히     조금만 열어 퇴수 실시 후 수질확인

통수순서

□

➡ 열었던 2,8번 제수밸브 서서히 잠금

⇒ 10,14번 퇴수밸브 잠금

⇒ 9번 분기제수밸브를 서서히 열어 관로에 물을 채우면서 완전 개방

⇒ 단수지역 내 11,12,13,15번 분기제수밸브를 서서히 열어 개방 하면서     단수지역 내 가정 인입관에서 수질을 재차 확인 후 아파트 인입제수     밸브 16번을 서서히 개방

⇒ 민원 상황실(야간은 당직상황실)에 단수지역 내 급수민원 확인 후 상황해제

※ 수계전환 환원 ⇒ 당초 수계전환하는 방식과 반대로 10일 동안 매일 조금씩 2,8번

제수밸브는 서서히 열고 3번 제수밸브는 동시에 매일 조금씩 잠금

☞ 환원 작업 시는 급수민원 발생여부를 민원상황실에서 확인하면서 수계전환 완료 ⇒

민원상황실(야간은 당직상황실)에 수계전환 지역내 급수민원 및 정상출수 상태를

확인 후 상황 해제

Ⅴ		행정사항

5.1 본부계획에 의거 단수․수계전환 사항 발생시에는 사업소장에게   내용을 통보하고 사업소장은 자체계획을 수립하여 시행

○ 내용을 통보받은 사업소장은 단수․수계전환 지역의 급수현황 및 현장을 조사   하여 계획 수립【별첨 양식 # 1】

○ 수계전환 완료보고는 수계전환 후 5일 이내 보고

5.2 사업소장은 본 지침에 대한 관계자 교육을 실시하여 적수발생    예방 철저시행

○ 향후 본부에서 관계자에 대한 교육을 시행예정이므로 적극 참여할 것

별첨  1. 단수계획서(안)

2. 수계전환 계획서(안)

# 1

단수작업 계획서(안)

담 당	과장	소장

20  .    .    .

담당자 : 직급

성명

□ 공사명 :

◦ 위    치 :

◦ 공사개요 :

□ 공사상세도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	분
퇴 수	분
기존관절단	분
배관(용접)	분
제수밸브설치	분
세척 및 통수	분
합 계	시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1
2
3
4
5
6

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1
2
3
4

□ 인력확보계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부 (용접공)
계
용접공
배관공
특수인부
인 부

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

◦ 수계조정 계획 :

◦ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 : D=    ㎜,  L=   m,   Q=   ㎥

총퇴수량 =     ㎥

- 펌프대수 산출 : 퇴수밸브 퇴수 (   ㎜)

총퇴수량-퇴수변사용퇴수량=펌프가동 퇴수량

수중펌프(   ㎜) 시간당 퇴수량 =   ㎥

□ 단수 및 통수시 조절방법 : 따로붙임

□ 아파트 등 다량급수처 인입밸브 개ㆍ폐 담당자 지정 : 따로붙임

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황 :

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 직 성명 책임자 : 직 성명
업 체	회 사 명 : 현장소장 : 직 성명 대 표 자 :

□ 시험굴착계획 :

◦ 20   .  .  . 시험굴착 계획

◦ 20   .  .  . 시험굴착 확인

- 관경 :            관종 :

- 심도 : 관상단     m

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판, 현수막

◦ 휀스, 유도등

◦ 교통안내원 배치 등

□ 기타사항 :

# 2

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

․ 단수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1
	2
	3
	4
	5
퇴수밸브	1
	2
	3

․ 통수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1
	2
	3
	4
	5
퇴수밸브	1
	2
	3

□ 단수 및 통수시 조절방법(예시1, 2 참조)

○ 배관망 및 변류표시(단수, 통수 구분작성)

○ 작업방법(단수, 퇴수, 통수 구분작성)

# 3

다량급수처 인입밸브 개ㆍ폐 담당자 지정

연 번	위 치	건물명	밸브규격	이상유무	담당자

# 4

수계전환 계획서 (안)

담 당	과 장	소 장

20   .   .     .

담당자 : 직 급

성 명

□ 사업명 :

○ 위치 :

○ 수계 : (전)     정수장       배수지     가압장

(후)     정수장        배수지     가압장

□ 노후관 현황 및 적수예방 대책

번 호	위 치(시,종점)	관 종	관 경	적수예방대책

□ 수계전환에 따른 제수밸브 조절방법(예시1, 2 참조)

○ 제수밸브 조절대상 및 담당자 지정

번호	위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자

○ 배관망 및 변류표시

○ 작업 방법

공사시행 계획서 작성(참조)

□ 현황조사

ㅇ 상세도에 의한 자재 확인

상세도를 작성하고 도면상에 사용자재 구성도로 표시할것

ㅇ 터파기후 자재변동 사항이 있으면 계획을 변경할 것.

□ 공사시간 검토

터파기→제수밸브조절→퇴수→절단→철거→정치→용접→통수

ㅇ 퇴수량을 정확히 계산할 것.

∙ 예상 퇴수관로 : 연장 × 구경=       ㎥

∙ 퇴수관로의 표고를 확인하여 퇴수밸브로 빠지는 양 계산

∙ 나머지 퇴수량을 준비된 양수기로 펌핑하는 시간을 체크할 것.

※ 펌프 대수를 확정

ㅇ 용접개소를 확인하여 용접 총연장 확인

∙ 용접시간 : 용접사 1인이 M당 1시간으로 계산하여 시간을 정할 것.

※ 용접사 인원 확정

ㅇ 이 외에

∙ 절단시간은 퇴수시간과 동일하게 보며

∙ 철거시간은 터파기 시간을 더해서 1시간 정도 보면 되고

∙ 정치시간은 현장여건에 맞게 시간을 주어야 함.

□ 인력, 장비 투입 현황

ㅇ 공사시간 검토시 적절한 수가 투입 되었는지 검토

ㅇ 작업 1개소에 1팀이 되도록 짜여졌는지 확인할 것.

# 5

단 수 안 내 문

000상수도공사 (000동 000번지일대)

시민 여러분의 상수도 발전을 위한 관심과 협조에 진심으로 감사드립니다.

00동 00번지 도로에서 000상수도 공사로 단수가 되어 아래와 같이 알려 드리오니

양지하시기 바랍니다.

- 단 수 안 내-

■ 단수지역 : 00구 00동 00번지 일부지역

■ 단수일시 : 20  년 0월 00일(목) 14:00~19:00

■ 담당부서 : 00수도사업소(0 0 과)

■ 안내전화 : 000-0000~0 또는 서울시 다산콜센터(국번 없이 120번)

* 단수시 시민 협조사항 *

1. 빌딩 등 많은 물을 사용하는 곳에서는 물탱크에 물을 가득 채워 단수기간에 사용하시고 녹물이 유입되지 않도록 인입밸브를 차단하여 주시기 바랍니다.

2. 수돗물을 다시 사용할 때에는 수도꼭지를 서서히 열어 녹물이 나오는지를 확인하시고 녹물이 나올 경우에는 맑은 물이 나올 때까지 완전히 물을 흘려보낸 후 수돗물을 사용하시기 바랍니다.

3. 오랫동안 수돗물을 흘려보내도 녹물이 계속 나오거나, 수돗물이 나오지 않는 등 불편한 사항이 있을 때에는 00수도사업소로 연락주시면 정성껏 처리하여 드리겠습니다.

- 통수되는 시간은 공사완료 및 퇴수시간에 따라 다소 조정될 수 있습니다.